## Slide 1: Salon Habitat Rénovation d’immeubles de logements
Boris Defays – A+ Concept
Responsable du département énergie et développement durable

## Slide 2: Plan de la présentation
Introduction
Mise en place d’un plan de rénovation énergétique
Bilan énergétique d’un immeuble de logements
Optimisation énergétique
Conclusions

## Slide 3: Plan de la présentation
Introduction
Mise en place d’un plan de rénovation énergétique
Bilan énergétique d’un immeuble de logements
Optimisation énergétique
Conclusions

## Slide 4
Bureau d’étude Techniques Spéciales et Optimisation énergétique / Développement durable
Equipe de 10 personnes
TECHNIQUES SUIVIES : Chauffage – Climatisation – Ventilation – Sanitaire – Réseaux enterrés – Electricité basse-moyenne-haute tension – Data / Téléphonie – Contrôle accès / Sécurisation – Sécurité incendie – Eclairage – Ascenseurs – Energies renouvelables – …
DOMAINE D’EXPERTISE : Projets techniques spéciales – Audits énergétiques / optimisation – PEB (RW – RBC) – Expertises techniques – Certifications environnementales (BREEAM assessor) – Bâtiments passifs – Rénovation – Réseau de chaleur – Simulation dynamique – Biomasse / Biométhanisation
Membres cluster CAP 2020 - PMP – Plateforme Smart Cities
A+ Concept
1. INTRODUCTION

## Slide 5
Comment optimiser ?
1. INTRODUCTION
Potentiel important, mais par quoi commencer ?
Qui contacter : Architecte, auditeur, installateur, conseiller énergie, … ?
Comment payer les travaux ? Primes ?
Impact sur l’exploitation du bâtiment ?
Cibles à long termes ?

## Slide 6: Plan de la présentation
Introduction
Mise en place d’un plan de rénovation énergétique
Bilan énergétique d’un immeuble de logements
Optimisation énergétique
Conclusions

## Slide 7
Plan de rénovation énergétique
2. Plan de rénovation énergétique
Intérêts
Eviter de prendre des décisions dans l’urgence
Vision à long terme
Profiter d’effets levier
Eviter l’obsolescence programmée
Problématiques spécifiques : amiante, impétrants, …
Recours aux énergies renouvelables
Monitoring énergétique

## Slide 8: Plan de la présentation
Introduction
Mise en place d’un plan de rénovation énergétique
Bilan énergétique d’un immeuble de logements
Optimisation énergétique
Conclusions

## Slide 9
Immeuble avant rénovation
Bilan énergétique d’un immeuble de logements
3. Bilan énergétique
Pertes enveloppe
Chart: Répartition des pertes par appartement
| Rez | Centre | Toiture
Parois | 74857 | 21951 | 86080
Infiltrations | 3532 | 2922.3776 | 3589.1521
Ventilation | 15312 | 9943.6224 | 14267.8479

## Slide 10
Immeuble avant rénovation
Bilan énergétique d’un immeuble de logements
3. Bilan énergétique
Chart: 
| Parois | Infiltrations | Ventilation
Immeuble avant | 3177987.5 | 334285.8288 | 1171385.0045
Pertes enveloppe

## Slide 11
Immeuble avant rénovation
Bilan énergétique d’un immeuble de logements
3. Bilan énergétique
Pertes chaleur
Chart: 
| Parois | Infiltrations | Ventilation | Besoins | Pertes boucles | Production - Régulation | Emission | Distribution | Pertes enveloppe | ECS | Systèmes
Bâtiment existant | 2031708.1451 | 213711.1116 | 748874.0767 | 663862.2589 | 663862.2589 | 864403.5702 | 149714.6667 | 220000

## Slide 12
Immeuble avant rénovation
Bilan énergétique d’un immeuble de logements
3. Bilan énergétique
Coût exploitation
Chart: 
| Chauffage | Eau chaude sanitaire | Electricité appartements | Electricité communs
Bâtiment existant | 199189.5976 | 78617.2068 | 190500 | 65000

## Slide 13
Optimisation énergétique
Bilan énergétique d’un immeuble de logements
3. Bilan énergétique
Chart: 
| Bâtiment existant | Bâtiment rénové | Bâtiment passif
Pertes enveloppe Parois | 2031708.1451 | 194980.4356 | 213198.075
Pertes enveloppe Infiltrations | 213711.1116 | 44828.4842 | 71066.025
Pertes enveloppe Ventilation | 748874.0767 | 304983.2886 | 189509.4
ECS Besoins | 663862.2589 | 663862.2589 | 663862.2589
ECS Pertes boucles | 663862.2589 | 663862.2589 | 663862.2589
Systèmes Production - Régulation | 864403.5702 | 374503.3452 | 180149.8018
Systèmes Emission | 149714.6667 | 27239.6104 | 23688.675
Systèmes Distribution | 220000 | 220000 | 220000
Parois
Infiltrations

## Slide 14
Impact de la production centralisée
Bilan énergétique d’un immeuble de logements
3. Bilan énergétique
Chart: 
| Chauffage et ECS | Boucle chaleur et ECS | Pertes production
Bâtiment rénové | 1235894.0776 | 883862.2589 | 374503.3452
Chart: 
| Chauffage et ECS | Boucle chaleur et ECS | Pertes production
Bâtiment existant | 3807870.2589 | 883862.2589 | 864403.5702

## Slide 15: Plan de la présentation
Introduction
Mise en place d’un plan de rénovation énergétique
Bilan énergétique d’un immeuble de logements
Optimisation énergétique
Conclusions

## Slide 16
Enveloppe
Monitoring énergétique
Ventilation
Production de chaleur
Eau chaude sanitaire
Eclairage
Energies renouvelables
Optimisation énergétique
4. Optimisation énergétique

## Slide 17
Dimensionnement des installations
Refacturation
Suivi des dérives
Suivi des pistes d’amélioration
Sensibilisation
Planification des dépenses
Monitoring énergétique
4. Optimisation énergétique
Comptabilité énergétique
1 : Plan d'actions
2 : Suivi des consommations
3 : Analyse des résultats
4 : Publication des économies réalisées

## Slide 18
Centralisé ?
Système C vs système D
  Faux plafond ?
  Gaines techniques ?
  Intégration dans logement ?
  Entretien ?
Ventilation
4. Optimisation énergétique
Chart: 
| C | C+ | D | D décentralisé
Coût cumulé sur 20 ans (hors inflation) | 6473426.292 | 6546930.972 | 6555009.302 | 5867250.917
EnP kWh/an | 3484386.65 | 3386690.25 | 2415085.15 | 2681333.1
CO2 kg CO2/an | 278951.7734 | 272601.5074 | 229029.5663 | 246335.6831

## Slide 19
Remplacement chaudière
  Dimensionnement ?
  Centralisation ? Gestion de la boucle ?
  Circuit secondaire, partitionnement ?
  Coupure installation ?
  Hydraulique ?
  Conduites existantes ?
  Amiante ?
Production de chaleur
4. Optimisation énergétique

## Slide 20
Gestion de la production ECS
  Boucle sanitaire ?
  Légionellose ? Débit et température
  Régime de température ?
  Fonctionnement estival ?
  Dureté de l’eau ?
Eau chaude sanitaire
4. Optimisation énergétique

## Slide 21
Uniquement pour les communs
Niveau d’éclairement souhaité ?
Attention robustesse et violabilité
Eclairage
4. Optimisation énergétique

## Slide 22
Comment exploiter l’électricité produite (cogénération – photovoltaïque – éolien)
Intégration dans les installations existantes
  Raccordement électrique
  Raccordement hydraulique
Energies renouvelables
4. Optimisation énergétique

## Slide 23
Rentabilité
4. Optimisation énergétique
Chart: 
| Avant rénovation enveloppe | Après rénovation enveloppe | Isolation parois | Remplacement ventilation | Remplacement système de production de chaleur
kWh économisé/€ investi | 0.20056 | 0.048848 | 0.9981 | 0.2724

## Slide 24: Plan de la présentation
Introduction
Mise en place d’un plan de rénovation énergétique
Bilan énergétique d’un immeuble de logements
Optimisation énergétique
Conclusions

## Slide 25: Conclusions
  Disposer de données fiables
  Planning à long terme
  Effets collatéraux
  Complexité d’intervention sur des installations existantes
  Phasage des travaux
5. CONCLUSIONS

## Slide 26: Nous contacter
Bureau A+ Concept
Rue du Tilleul, 54
B-4432 Alleur – Belgique
tel: +32(0)4 223.78.00
info@aplusconcept.be
www.aplusconcept.be
Boris Defays
Responsable du département énergie et développement durable
Licensed BREEAM Assessor
+32(0)498.69.73.38
b.defays@aplusconcept.be
A+ CONCEPT

## Slide 27
Merci de votre attention