中海苏州 国际社区233-2地块

高层住宅1,3号楼

建筑节能计算报告书

设计人： 白珊

校对人： 王永华

审核人： 高  虹

计算工具:PKPM建筑节能设计分析软件

软件开发单位:中国建筑科学研究院上海分院

应用版本:PBECA2012 1.00版

建筑节能计算分析报告书

本报告签字盖章后生效

此项目判定依据为《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008）

项目名称：中海苏州国际社区233-2地块项目高层住宅1，3号楼

项目地址：

建设单位： 中海发展(苏州)有限公司

设计单位：上海原构国际设计咨询有限公司

施工单位：

规范标准参考依据：

1、《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008）。

2、《江苏省民用建筑工程施工图设计文件（节能专篇）编制深度规定》（2009年版）。

3、《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）

4、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）。

5、《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）。

建筑材料热工参数参考依据：

| 材料名称 | 密度Kg/m3 | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(㎡.K) | 修正系数α | 选用依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | α | 使用场合 |  |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 30 | 0.030 | 0.54 | 1.25 | 屋顶 | 江苏省节能建筑常用材料热物理性能参数表（试行） |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20 | 0.041 | 0.36 | 1.20 | 外墙/热桥柱/热桥梁/热桥过梁/热桥楼板/架空楼板/凸窗顶板 | 江苏省节能建筑常用材料热物理性能参数表（试行） |
| 胶粉聚苯颗粒浆料 | 230 | 0.060 | 1.02 | 1.00 | 凸窗顶板 | 江苏省建筑节能材料热物理性能参数表（试行） |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 200 | 0.080 | 0.95 | 1.25 | 外墙/热桥柱/热桥梁/热桥过梁/热桥楼板 | 江苏省建筑节能材料热物理性能参数表（试行） |

| 门窗类型 | 传热系数 W/(㎡.K) | 玻璃遮阳系数 | 气密性等级 | 选用依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 断热铝合金中空(氩气)玻璃窗5+12A+5 | 2.70 | 0.86 | 6 | 用户自定义 |
| 断热铝合金中空玻璃窗5+12A+5 | 3.20 | 0.84 | 6 | 《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） |
| 铝合金普通中空玻璃窗5+12A+5 | 3.60 | 0.84 | 6 | 《民用建筑设计热工规范》 |

一. 建筑概况

城市：苏州(北纬=31.31°，东经=120.61°)

气候分区：夏热冬冷

建筑名称：

建筑朝向：南偏东15度

建筑体形：点式

建筑结构类型：框架结构

体形系数：  0.32

节能计算建筑面积（地上）： 26256.59  (外轮廓线) m2     建筑体积（地上）：   79750.97    m3

节能计算建筑面积（地下）：  1294.87  (外轮廓线) m2     建筑体积（地下）：   6118.26     m3

节能计算总建筑面积： 27551.46  (外轮廓线) m2         建筑总体积：   85869.23    m3

建筑表面积：25875.90(外轮廓线) m2

建筑层数：地上47层、地下室2层

建筑物高度：142.55 m

层高汇总表

| 标准层 | 实际楼层 | 层高(m) |
| --- | --- | --- |
| 标准层1 | 地下2层 | 3.60 |
| 标准层2 | 地下1层 | 5.85 |
| 标准层3 | 1层 | 3.00 |
| 标准层4 | 2层 | 3.00 |
| 标准层5 | 3～12层 | 3.00 |
| 标准层6 | 13～23层 | 3.00 |
| 标准层7 | 24层 | 3.55 |
| 标准层8 | 25～29层 | 3.00 |
| 标准层9 | 30～46层 | 3.00 |
| 标准层10 | 47层 | 4.00 |

全楼外窗（包括透明幕墙）、外墙面积汇总表

| 朝向 | 外窗（包括透明幕墙）(m2) | 外墙(m2) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东 | 921.76 | 7613.80 | 0.12 |
| 南 | 2013.24 | 4942.44 | 0.41 |
| 西 | 987.50 | 7599.99 | 0.13 |
| 北 | 590.21 | 4950.67 | 0.12 |
| 合计 | 4512.72 | 25106.89 | 0.21 |

二．建筑围护结构

1．围护结构构造

屋面类型（自上而下）：细石混凝土(内配筋)（40.0mm）+挤塑聚苯板(XPS)（45.0mm）+防水卷材、聚氨酯（3.0mm）+水泥砂浆（15.0mm）+防水卷材、聚氨酯（2.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+石灰砂浆（20.0mm），太阳辐射吸收系数0.70

外墙类型（自外至内）1：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（450.0mm）+水泥砂浆（20.0mm），太阳辐射吸收系数0.50

外墙类型（自外至内）2：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（330.0mm）+水泥砂浆（20.0mm），太阳辐射吸收系数0.50

外墙类型（自外至内）3：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（300.0mm）+水泥砂浆（20.0mm），太阳辐射吸收系数0.50

外墙类型（自外至内）4：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（250.0mm）+水泥砂浆（20.0mm），太阳辐射吸收系数0.50

外墙类型（自外至内）5：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm），太阳辐射吸收系数0.50

冷桥柱类型：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+钢筋混凝土（240.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

冷桥梁类型：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

冷桥过梁类型：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

冷桥楼板类型：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）

架空楼板：水泥砂浆（20.0mm）+罩面石膏网格布（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+饰面层（10.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+水泥砂浆（5.0mm），太阳辐射吸收系数0.50

与非封闭式楼梯间相邻的隔墙类型：水泥砂浆（20.0mm）+粉煤灰加气混凝土砌块（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

分户墙：水泥砂浆（20.0mm）+粉煤灰加气混凝土砌块（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

分隔采暖空调居住空间与非采暖空调空间的楼板类型：水泥砂浆（20.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

分户楼板：水泥砂浆（20.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

不透明凸窗顶板底板侧板类型：聚合物抹面抗裂砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒浆料（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（25.0mm）+胶粉聚苯颗粒浆料（15.0mm）+水泥砂浆（15.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

外窗类型1：铝合金普通中空玻璃窗(5+12A+5)，传热系数3.60W/m2.K，玻璃遮阳系数0.84，气密性为6级，可见光透射比不小于0.40

外窗类型2：断热铝合金中空(氩气)玻璃窗(5+12A+5)，传热系数2.70W/m2.K，玻璃遮阳系数0.86，气密性为6级，可见光透射比不小于0.40

外窗类型3：断热铝合金中空玻璃窗(5+12A+5)，传热系数3.20W/m2.K，玻璃遮阳系数0.84，气密性为6级，可见光透射比不小于0.40

封闭式楼梯间户门类型：节能外门，传热系数2.47W/m2.K

2．建筑热工节能计算汇总表

主要热工性能参数：

2.1 体形系数

体形系数判断                                                              表 1

| 体形系数实际值 | 0.32 | 体形系数限值 | ≤0.35 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑层数属于≥12层，体形系数满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.1.1条表5.1.1的规定。 |

2.2 屋顶

屋顶构造类型1：细石混凝土(内配筋)（40.0mm）+挤塑聚苯板(XPS)（45.0mm）+防水卷材、聚氨酯（3.0mm）+水泥砂浆（15.0mm）+防水卷材、聚氨酯（2.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+石灰砂浆（20.0mm）

屋顶类型传热阻值判定                                                      表 2

| 屋顶1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细石混凝土(内配筋) | 40.0 | 1.740 | 17.20 | 0.023 | 0.40 | 1.00 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 45.0 | 0.030 | 0.54 | 1.200 | 0.81 | 1.25 |
| 防水卷材、聚氨酯 | 3.0 |  |  |  |  |  |
| 水泥砂浆 | 15.0 | 0.930 | 11.37 | 0.016 | 0.18 | 1.00 |
| 防水卷材、聚氨酯 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.20 | 0.069 | 1.19 | 1.00 |
| 石灰砂浆 | 20.0 | 0.870 | 10.75 | 0.023 | 0.25 | 1.00 |
| 屋顶各层之和 | 260.0 |  |  | 1.35 | 3.07 |  |
| 屋顶热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.51 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 屋顶传热系数 K=1/Ro= 0.66 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.70 |
| 屋面传热阻值满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.2.1条表5.2.1：夏热冬冷地区，建筑层数属于≥12层，D≥3时，R≥1.26的规定。 |

2.3 外墙

东向外墙主体部分构造类型1：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（450.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

东向主体墙类型传热阻值                                                    表 3

| 东向外墙1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.37 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级) | 450.0 | 0.201 | 3.21 | 1.791 | 7.19 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 东向外墙各层之和 | 530.0 |  |  | 2.49 | 8.09 |  |
| 东向外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 2.64 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 东向外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.38 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |

东向外墙主体部分构造类型2：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（330.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

东向主体墙类型传热阻值                                                    表 4

| 东向外墙2 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.37 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级) | 330.0 | 0.201 | 3.21 | 1.313 | 5.28 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 东向外墙各层之和 | 410.0 |  |  | 2.01 | 6.18 |  |
| 东向外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 2.17 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 东向外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.46 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |

东向外墙主体部分构造类型3：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（300.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

东向主体墙类型传热阻值                                                    表 5

| 东向外墙3 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.37 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级) | 300.0 | 0.201 | 3.21 | 1.194 | 4.80 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 东向外墙各层之和 | 380.0 |  |  | 1.89 | 5.70 |  |
| 东向外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 2.05 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 东向外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.49 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |

东向外墙主体部分构造类型4：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（250.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

东向主体墙类型传热阻值                                                    表 6

| 东向外墙4 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.37 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级) | 250.0 | 0.201 | 3.21 | 0.995 | 4.00 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 东向外墙各层之和 | 330.0 |  |  | 1.69 | 4.90 |  |
| 东向外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.85 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 东向外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.54 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |

东向外墙主体部分构造类型5：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

东向主体墙类型传热阻值                                                    表 7

| 东向外墙5 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.37 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级) | 200.0 | 0.201 | 3.21 | 0.796 | 3.20 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 东向外墙各层之和 | 280.0 |  |  | 1.49 | 4.10 |  |
| 东向外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.65 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 东向外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.61 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |

南向外墙主体部分构造类型1：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（450.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

南向主体墙类型传热阻值                                                    表 8

| 南向外墙1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.37 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级) | 450.0 | 0.201 | 3.21 | 1.791 | 7.19 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 南向外墙各层之和 | 530.0 |  |  | 2.49 | 8.09 |  |
| 南向外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 2.64 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 南向外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.38 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |

南向外墙主体部分构造类型2：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（330.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

南向主体墙类型传热阻值                                                    表 9

| 南向外墙2 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.37 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级) | 330.0 | 0.201 | 3.21 | 1.313 | 5.28 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 南向外墙各层之和 | 410.0 |  |  | 2.01 | 6.18 |  |
| 南向外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 2.17 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 南向外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.46 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |

南向外墙主体部分构造类型3：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（300.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

南向主体墙类型传热阻值                                                    表 10

| 南向外墙3 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.37 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级) | 300.0 | 0.201 | 3.21 | 1.194 | 4.80 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 南向外墙各层之和 | 380.0 |  |  | 1.89 | 5.70 |  |
| 南向外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 2.05 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 南向外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.49 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |

南向外墙主体部分构造类型4：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（250.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

南向主体墙类型传热阻值                                                    表 11

| 南向外墙4 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.37 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级) | 250.0 | 0.201 | 3.21 | 0.995 | 4.00 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 南向外墙各层之和 | 330.0 |  |  | 1.69 | 4.90 |  |
| 南向外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.85 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 南向外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.54 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |

南向外墙主体部分构造类型5：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

南向主体墙类型传热阻值                                                    表 12

| 南向外墙5 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.37 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级) | 200.0 | 0.201 | 3.21 | 0.796 | 3.20 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 南向外墙各层之和 | 280.0 |  |  | 1.49 | 4.10 |  |
| 南向外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.65 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 南向外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.61 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |

西向外墙主体部分构造类型1：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（450.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

西向主体墙类型传热阻值                                                    表 13

| 西向外墙1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.37 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级) | 450.0 | 0.201 | 3.21 | 1.791 | 7.19 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 西向外墙各层之和 | 530.0 |  |  | 2.49 | 8.09 |  |
| 西向外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 2.64 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 西向外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.38 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |

西向外墙主体部分构造类型2：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（330.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

西向主体墙类型传热阻值                                                    表 14

| 西向外墙2 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.37 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级) | 330.0 | 0.201 | 3.21 | 1.313 | 5.28 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 西向外墙各层之和 | 410.0 |  |  | 2.01 | 6.18 |  |
| 西向外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 2.17 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 西向外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.46 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |

西向外墙主体部分构造类型3：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（300.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

西向主体墙类型传热阻值                                                    表 15

| 西向外墙3 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.37 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级) | 300.0 | 0.201 | 3.21 | 1.194 | 4.80 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 西向外墙各层之和 | 380.0 |  |  | 1.89 | 5.70 |  |
| 西向外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 2.05 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 西向外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.49 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |

西向外墙主体部分构造类型4：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（250.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

西向主体墙类型传热阻值                                                    表 16

| 西向外墙4 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.37 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级) | 250.0 | 0.201 | 3.21 | 0.995 | 4.00 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 西向外墙各层之和 | 330.0 |  |  | 1.69 | 4.90 |  |
| 西向外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.85 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 西向外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.54 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |

西向外墙主体部分构造类型5：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

西向主体墙类型传热阻值                                                    表 17

| 西向外墙5 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.37 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级) | 200.0 | 0.201 | 3.21 | 0.796 | 3.20 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 西向外墙各层之和 | 280.0 |  |  | 1.49 | 4.10 |  |
| 西向外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.65 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 西向外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.61 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |

北向外墙主体部分构造类型1：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（450.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

北向主体墙类型传热阻值                                                    表 18

| 北向外墙1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.37 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级) | 450.0 | 0.201 | 3.21 | 1.791 | 7.19 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 北向外墙各层之和 | 530.0 |  |  | 2.49 | 8.09 |  |
| 北向外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 2.64 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 北向外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.38 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |

北向外墙主体部分构造类型2：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（330.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

北向主体墙类型传热阻值                                                    表 19

| 北向外墙2 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.37 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级) | 330.0 | 0.201 | 3.21 | 1.313 | 5.28 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 北向外墙各层之和 | 410.0 |  |  | 2.01 | 6.18 |  |
| 北向外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 2.17 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 北向外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.46 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |

北向外墙主体部分构造类型3：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（300.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

北向主体墙类型传热阻值                                                    表 20

| 北向外墙3 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.37 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级) | 300.0 | 0.201 | 3.21 | 1.194 | 4.80 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 北向外墙各层之和 | 380.0 |  |  | 1.89 | 5.70 |  |
| 北向外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 2.05 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 北向外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.49 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |

北向外墙主体部分构造类型4：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（250.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

北向主体墙类型传热阻值                                                    表 21

| 北向外墙4 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.37 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级) | 250.0 | 0.201 | 3.21 | 0.995 | 4.00 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 北向外墙各层之和 | 330.0 |  |  | 1.69 | 4.90 |  |
| 北向外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.85 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 北向外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.54 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |

北向外墙主体部分构造类型5：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+水泥砂浆（10.0mm）+砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级)（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

北向主体墙类型传热阻值                                                    表 22

| 北向外墙5 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.37 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 砂加气混凝土砌块(200厚)(B06级) | 200.0 | 0.201 | 3.21 | 0.796 | 3.20 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 北向外墙各层之和 | 280.0 |  |  | 1.49 | 4.10 |  |
| 北向外墙热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.65 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 北向外墙传热系数 Kp=1/Ro= 0.61 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |

冷桥柱构造类型1：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+钢筋混凝土（240.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

冷桥柱类型传热阻值                                                        表 23

| 冷桥柱1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 钢筋混凝土 | 240.0 | 1.740 | 17.20 | 0.138 | 2.37 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.31 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 冷桥柱各层之和 | 310.0 |  |  | 0.82 | 3.15 |  |
| 冷桥柱热阻Ro=Ri+∑R+Ri= 0.98 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 冷桥柱传热系数 Kp=1/Ro= 1.02 W/(m2.K) |
| 冷桥柱传热阻值满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.2条R≥0.52的规定。 |

冷桥梁构造类型1：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

冷桥梁类型传热阻值                                                        表 24

| 冷桥梁1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.20 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.31 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 冷桥梁各层之和 | 270.0 |  |  | 0.80 | 2.75 |  |
| 冷桥梁热阻Ro=Ri+∑R+Ri= 0.96 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 冷桥梁传热系数 Kp=1/Ro= 1.05 W/(m2.K) |
| 冷桥梁传热阻值满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.2条R≥0.52的规定。 |

冷桥过梁构造类型1：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

冷桥过梁类型传热阻值                                                      表 25

| 冷桥过梁1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.20 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.31 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 冷桥过梁各层之和 | 270.0 |  |  | 0.80 | 2.75 |  |
| 冷桥过梁热阻Ro=Ri+∑R+Ri= 0.96 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 冷桥过梁传热系数 Kp=1/Ro= 1.05 W/(m2.K) |
| 冷桥过梁传热阻值满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.2条R≥0.52的规定。 |

冷桥楼板构造类型1：水泥砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+胶粉聚苯颗粒保温浆料1（15.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）

冷桥楼板类型传热阻值                                                      表 26

| 冷桥楼板1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 10.0 | 0.080 | 0.95 | 0.100 | 0.12 | 1.25 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料1 | 15.0 | 0.080 | 0.95 | 0.150 | 0.18 | 1.25 |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.20 | 0.069 | 1.19 | 1.00 |
| 冷桥楼板各层之和 | 170.0 |  |  | 0.73 | 1.72 |  |
| 冷桥楼板热阻Ro=Ri+∑R+Ri= 0.89 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 冷桥楼板传热系数 Kp=1/Ro= 1.13 W/(m2.K) |
| 冷桥楼板传热阻值满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.2条R≥0.52的规定。 |

东向外墙加权平均传热阻值与热惰性指标判定

| 部位名称 | 墙体 （不含窗） | 热桥柱 | 热桥梁 | 热桥过梁 | 热桥楼板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传热系数K W/(m2.K) | 0.530 | 1.021 | 1.046 | 1.046 | 1.125 |
| 面积(m2) | S1=631.102 | S2=5628.865 | S3=268.246 | S4=83.942 | S5=79.884 |
| 面积∑S(m2) | ∑S(m2)= S1+ S2+ S3+ S4+ S5=6692.038 |
| Km [W/(m2.K)] | Km=(K1.S1+ K2.S2+ K3.S3+ K4.S4+ K5.S5)/ ∑S(m2)=1/1.02；D=3.30；ρ=0.50 |
| 东向外墙平均传热阻值满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.1条表5.3.1-1：夏热冬冷地区，建筑层数属于≥6层，东向外墙在ρ＜0.60，在2.5＜D≤4.0时，R≥0.69的规定。 |

用户设置了从严执行公消［2011］65号文要求，所有外保温材料均应采用A级耐火材料。

南向外墙加权平均传热阻值与热惰性指标判定

| 部位名称 | 墙体 （不含窗） | 热桥柱 | 热桥梁 | 热桥过梁 | 热桥楼板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传热系数K W/(m2.K) | 0.530 | 1.021 | 1.046 | 1.046 | 1.125 |
| 面积(m2) | S1=869.572 | S2=1283.955 | S3=494.547 | S4=125.332 | S5=145.680 |
| 面积∑S(m2) | ∑S(m2)= S1+ S2+ S3+ S4+ S5=2919.086 |
| Km [W/(m2.K)] | Km=(K1.S1+ K2.S2+ K3.S3+ K4.S4+ K5.S5)/ ∑S(m2)=1/1.14；D=3.60；ρ=0.50 |
| 南向外墙平均传热阻值满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.1条表5.3.1-1：夏热冬冷地区，建筑层数属于≥6层，南向外墙在2.5＜D≤4.0时，R≥0.69的规定。 |

用户设置了从严执行公消［2011］65号文要求，所有外保温材料均应采用A级耐火材料。

西向外墙加权平均传热阻值与热惰性指标判定

| 部位名称 | 墙体 （不含窗） | 热桥柱 | 热桥梁 | 热桥过梁 | 热桥楼板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传热系数K W/(m2.K) | 0.531 | 1.021 | 1.046 | 1.046 | 1.125 |
| 面积(m2) | S1=660.635 | S2=5488.435 | S3=285.764 | S4=92.035 | S5=85.619 |
| 面积∑S(m2) | ∑S(m2)= S1+ S2+ S3+ S4+ S5=6612.488 |
| Km [W/(m2.K)] | Km=(K1.S1+ K2.S2+ K3.S3+ K4.S4+ K5.S5)/ ∑S(m2)=1/1.03；D=3.31；ρ=0.50 |
| 西向外墙平均传热阻值满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.1条表5.3.1-1：夏热冬冷地区，建筑层数属于≥6层，西向外墙在ρ＜0.60，在2.5＜D≤4.0时，R≥0.69的规定。 |

用户设置了从严执行公消［2011］65号文要求，所有外保温材料均应采用A级耐火材料。

北向外墙加权平均传热阻值与热惰性指标判定

| 部位名称 | 墙体 （不含窗） | 热桥柱 | 热桥梁 | 热桥过梁 | 热桥楼板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传热系数K W/(m2.K) | 0.527 | 1.021 | 1.046 | 1.046 | 1.125 |
| 面积(m2) | S1=817.933 | S2=3155.469 | S3=243.578 | S4=71.696 | S5=71.783 |
| 面积∑S(m2) | ∑S(m2)= S1+ S2+ S3+ S4+ S5=4360.459 |
| Km [W/(m2.K)] | Km=(K1.S1+ K2.S2+ K3.S3+ K4.S4+ K5.S5)/ ∑S(m2)=1/1.07；D=3.49；ρ=0.50 |
| 北向外墙平均传热阻值满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.1条表5.3.1-1：夏热冬冷地区，建筑层数属于≥6层，北向外墙在2.5＜D≤4.0时，R≥0.83的规定。 |

用户设置了从严执行公消［2011］65号文要求，所有外保温材料均应采用A级耐火材料。

2.4 与非封闭式楼梯间相邻的隔墙

隔墙构造类型1：水泥砂浆（20.0mm）+粉煤灰加气混凝土砌块（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

与非封闭式楼梯间相邻的隔墙类型传热阻值判定                                表 27

| 隔墙1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 粉煤灰加气混凝土砌块 | 200.0 | 0.220 | 3.59 | 0.673 | 3.26 | 1.35 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 隔墙各层之和 | 240.0 |  |  | 0.72 | 3.75 |  |
| 隔墙热阻Ro=Ri+∑R+Ri= 0.95 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.115 (m2.K/W) |
| 隔墙传热系数 Kp=1/Ro= 1.06 W/(m2.K) |
| 与非封闭式楼梯间相邻的隔墙平均传热阻值满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.1条表5.3.1-1：夏热冬冷地区，建筑层数属于≥6层，与非封闭式楼梯间相邻的隔墙在2.5＜D≤4.0时，R≥0.83的规定。 |

2.5 分户墙

隔墙构造类型1：水泥砂浆（20.0mm）+粉煤灰加气混凝土砌块（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

分户墙类型传热阻值判定                                                    表 28

| 隔墙1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 粉煤灰加气混凝土砌块 | 200.0 | 0.220 | 3.59 | 0.673 | 3.26 | 1.35 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 隔墙各层之和 | 240.0 |  |  | 0.72 | 3.75 |  |
| 隔墙热阻Ro=Ri+∑R+Ri= 0.95 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.115 (m2.K/W) |
| 隔墙传热系数 Kp=1/Ro= 1.06 W/(m2.K) |
| 分户墙传热阻值满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.5.1条R≥0.50的规定。 |

2.6 底面接触室外空气的架空板或外挑楼板

架空楼板构造类型1：水泥砂浆（20.0mm）+罩面石膏网格布（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（20.0mm）+饰面层（10.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+水泥砂浆（5.0mm）

底面接触室外空气的架空板或外挑楼板类型传热阻值判定                        表 29

| 底面接触室外空气的架空板或外挑楼板1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 罩面石膏网格布 | 10.0 |  |  |  |  |  |
| 模塑聚苯板(EPS) | 20.0 | 0.041 | 0.36 | 0.407 | 0.18 | 1.20 |
| 饰面层 | 10.0 |  |  |  |  |  |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.20 | 0.069 | 1.19 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 底面接触室外空气的架空板或外挑楼板各层之和 | 165.0 |  |  | 0.50 | 1.67 |  |
| 底面接触室外空气的架空板或外挑楼板热阻Ro=Ri+∑R+Re= 0.66 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 底面接触室外空气的架空板或外挑楼板传热系数 K=1/Ro= 1.51 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.50 |
| 底面接触室外空气的架空板或外挑楼板平均传热阻值未满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.1条表5.3.1-1：夏热冬冷地区，建筑层数属于≥6层，底面接触室外空气的架空板或外挑楼板在1.6＜D≤2.5时，R≥1.00的规定。 |

2.7 空调与非空调房间的楼板

楼板构造类型1：水泥砂浆（20.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

空调与非空调房间的楼板类型传热阻值判定                                    表 30

| 楼板1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.20 | 0.069 | 1.19 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 楼板各层之和 | 160.0 |  |  | 0.11 | 1.68 |  |
| 楼板热阻Ro=Ri+∑R+Ri= 0.34 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.115 (m2.K/W) |
| 楼板传热系数 Kp=1/Ro= 2.92 W/(m2.K) |
| 空调与非空调房间的楼板传热阻值未满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.1条表5.3.1-1：夏热冬冷地区，建筑层数属于≥6层，空调与非空调房间的楼板在1.6＜D≤2.5时，R≥0.60的规定。 |

2.8 分户楼板

楼板构造类型1：水泥砂浆（20.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

分户楼板类型传热阻值判定                                                  表 31

| 楼板1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.20 | 0.069 | 1.19 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 楼板各层之和 | 160.0 |  |  | 0.11 | 1.68 |  |
| 楼板热阻Ro=Ri+∑R+Ri= 0.34 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.115 (m2.K/W) |
| 楼板传热系数 Kp=1/Ro= 2.92 W/(m2.K) |
| 分户楼板传热阻值未满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.5.1条R≥0.50的规定。 |

2.9 凸窗不透明板

凸窗不透明板构造类型1：聚合物抹面抗裂砂浆（5.0mm）+胶粉聚苯颗粒浆料（10.0mm）+模塑聚苯板(EPS)（25.0mm）+胶粉聚苯颗粒浆料（15.0mm）+水泥砂浆（15.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）

凸窗不透明板类型传热阻值判定                                              表 32

| 凸窗不透明板1 每层材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数W/(m.K) | 蓄热系数W/(m2.K) | 热阻值(m2.K)/W | 热惰性指标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚合物抹面抗裂砂浆 | 5.0 | 0.930 | 11.37 | 0.005 | 0.06 | 1.00 |
| 胶粉聚苯颗粒浆料 | 10.0 | 0.060 | 1.02 | 0.167 | 0.17 | 1.00 |
| 模塑聚苯板(EPS) | 25.0 | 0.041 | 0.36 | 0.508 | 0.22 | 1.20 |
| 胶粉聚苯颗粒浆料 | 15.0 | 0.060 | 1.02 | 0.250 | 0.26 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 15.0 | 0.930 | 11.31 | 0.016 | 0.18 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.06 | 0.069 | 1.18 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.37 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 凸窗不透明板各层之和 | 210.0 |  |  | 1.04 | 2.31 |  |
| 凸窗不透明板热阻Ro=Ri+∑R+Re= 1.19 (m2.K/W) | Ri= 0.115 (m2.K/W);Re= 0.043 (m2.K/W) |
| 凸窗不透明板传热系数 K=1/Ro= 0.84 W/(m2.K) |
| 太阳辐射吸收系数ρ=0.70 |
| 凸窗不透明板传热阻值满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.4.3条R≥0.52的规定。 |

2.10 外窗

外窗构造类型1：铝合金普通中空玻璃窗(5+12A+5)，传热系数3.60W/m2.K，自身遮阳系数0.84，气密性为6级，可见光透射比不小于0.40

外窗构造类型2：断热铝合金中空(氩气)玻璃窗(5+12A+5)，传热系数2.70W/m2.K，自身遮阳系数0.86，气密性为6级，可见光透射比不小于0.40

普通外窗传热系数判定                                                      表 33

| 朝向 | 规格型号 | 面积 | 窗墙比 | 传热系数w/(m2·K) | 窗墙比限值 | K限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 铝合金普通中空玻璃窗5+12A+5 | 596.68 | 0.12 | 3.60 | -- | ≤3.6 |
| 东向普通外窗的传热系数满足夏热冬冷地区、建筑层数≥6层、窗墙面积比≤0.25时，K≤3.60的要求 |
| 南 | 铝合金普通中空玻璃窗5+12A+5 | 1409.52 | 0.41 | 3.60 | -- | ≤3.6 |
| 南向普通外窗的传热系数满足夏热冬冷地区、建筑层数≥6层、窗墙面积比＞0.40，采用活动外遮阳时，K≤3.60的要求 |
| 西 | 铝合金普通中空玻璃窗5+12A+5 | 662.42 | 0.13 | 3.60 | -- | ≤3.6 |
| 西向普通外窗的传热系数满足夏热冬冷地区、建筑层数≥6层、窗墙面积比≤0.25时，K≤3.60的要求 |
| 北 | 断热铝合金中空(氩气)玻璃窗5+12A+5 | 590.21 | 0.12 | 2.70 | -- | ≤3 |
| 北向普通外窗的传热系数满足夏热冬冷地区、建筑层数≥6层、窗墙面积比≤0.25时，K≤3.00的要求 |

凸窗透明板构造类型3：断热铝合金中空玻璃窗(5+12A+5)，传热系数3.20W/m2.K，自身遮阳系数0.84，气密性为6级，可见光透射比不小于0.40

凸窗透明板构造类型4：断热铝合金中空(氩气)玻璃窗(5+12A+5)，传热系数2.70W/m2.K，自身遮阳系数0.86，气密性为6级，可见光透射比不小于0.40

凸窗透明板传热系数判定                                                    表 34

| 朝向 | 规格型号 | 面积 | 窗墙比 | 传热系数w/(m2·K) | 窗墙比限值 | K限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 断热铝合金中空玻璃窗5+12A+5 | 588.24 | 0.12 | 3.20 | -- | ≤3.24 |
| 东向凸窗透明板的传热系数满足夏热冬冷地区、建筑层数≥6层、窗墙面积比≤0.25时，K≤3.24的要求 |
| 南 | 断热铝合金中空(氩气)玻璃窗5+12A+5 | 1130.04 | 0.41 | 2.70 | -- | ≤2.7 |
| 南向凸窗透明板的传热系数满足夏热冬冷地区、建筑层数≥6层、窗墙面积比＞0.40时，K≤2.70的要求 |
| 西 | 断热铝合金中空玻璃窗5+12A+5 | 588.24 | 0.13 | 3.20 | -- | ≤3.24 |
| 西向凸窗透明板的传热系数满足夏热冬冷地区、建筑层数≥6层、窗墙面积比≤0.25时，K≤3.24的要求 |
| 北 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北向无凸窗透明板。 |

东向外窗遮阳系数判断表                                                  表 35

| 遮阳系数加权值 | 遮阳形式 | 遮阳材质 | 窗墙面积比 | 遮阳系数限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.80 | 阳台水平板 | -- | 0.12 | 0.60 |
| 东向外窗未满足夏热冬冷地区、建筑层数≥6层、窗墙面积比≤0.25时，遮阳系数≤0.60的要求 |

南向外窗外遮阳系数判断表                                                表 36

| 遮阳系数加权值 | 遮阳形式 | 遮阳材质 | 窗墙面积比 | 遮阳系数限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.83 | 水平外遮阳/阳台水平板 | 厚帆布 | 0.41 | 0.45 |
| 南向外窗未满足夏热冬冷地区、建筑层数≥6层、窗墙面积比＞0.40时，遮阳系数≤0.45的要求 |

西向外窗遮阳系数判断表                                                  表 37

| 遮阳系数加权值 | 遮阳形式 | 遮阳材质 | 窗墙面积比 | 遮阳系数限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.80 | 阳台水平板 | -- | 0.13 | 0.60 |
| 西向外窗未满足夏热冬冷地区、建筑层数≥6层、窗墙面积比≤0.25时，遮阳系数≤0.60的要求 |

外窗的气密性判定                                                          表 38

| 楼层 | 气密性等级 | 气密性等级限值 |
| --- | --- | --- |
| 第1层 | 6级 | 不低于4级 |
| 第2层 | 6级 | 不低于4级 |
| 第3层 | 6级 | 不低于4级 |
| 第4层 | 6级 | 不低于4级 |
| 第5层 | 6级 | 不低于4级 |
| 第6层 | 6级 | 不低于4级 |
| 第7层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第8层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第9层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第10层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第11层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第12层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第13层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第14层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第15层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第16层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第17层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第18层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第19层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第20层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第21层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第22层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第23层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第24层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第25层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第26层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第27层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第28层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第29层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第30层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第31层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第32层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第33层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第34层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第35层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第36层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第37层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第38层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第39层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第40层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第41层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第42层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第43层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第44层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第45层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第46层 | 6级 | 不低于6级 |
| 第47层 | 6级 | 不低于6级 |
| 外窗的气密性满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.4.4条的标准要求 |

2.11 封闭式楼梯间户门

封闭式楼梯间户门构造类型1：节能外门，传热系数2.47W/m2.K

封闭式楼梯间户门传热系数判定                                              表 39

| 封闭式楼梯间户门类型 | 规格型号 | 传热系数 | 指标限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 封闭式楼梯间户门1 | 节能外门 | 2.47 | ≤3.00 |
| 封闭楼梯间户门传热系数满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 表5.4.1-1的K≤3.00的规定。 |

3．规定性指标校核结果

各分项指标校核情况                                                        表 40

| 建筑构件 | 是否达标 |
| --- | --- |
| 体形系数满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.1.1条表5.1.1的标准要求。 | √ |
| 屋顶的传热阻值与热惰性指标值满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.2.1条表5.2.1的标准要求。 | √ |
| 冷桥柱满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.2条的标准要求。 | √ |
| 冷桥梁满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.2条的标准要求。 | √ |
| 冷桥过梁满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.2条的标准要求。 | √ |
| 冷桥楼板满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.2条的标准要求。 | √ |
| 东向外墙平均传热阻值与平均热惰性指标值满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.1条表5.3.1-1的标准要求。 | √ |
| 南向外墙平均传热阻值与平均热惰性指标值满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.1条表5.3.1-1的标准要求。 | √ |
| 西向外墙平均传热阻值与平均热惰性指标值满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.1条表5.3.1-1的标准要求。 | √ |
| 北向外墙平均传热阻值与平均热惰性指标值满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.1条表5.3.1-1的标准要求。 | √ |
| 与非封闭式楼梯间相邻的隔墙的传热阻值与热惰性指标值满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.1条表5.3.1-1的标准要求。 | √ |
| 分户墙的传热阻值满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.5.1条的标准要求。 | √ |
| 底面接触室外空气的架空板或外挑楼板的传热阻值与热惰性指标值未同时满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.1条表5.3.1-1的标准要求。 | ╳ |
| 空调与非空调房间的楼板的传热阻值与热惰性指标值未同时满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.1条表5.3.1-1的标准要求。 | ╳ |
| 分户楼板的传热阻值不满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.5.1条的标准要求。 | ╳ |
| 凸窗不透明板的传热阻值满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.4.3条的标准要求。 | √ |
| 东向普通外窗的传热系数满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 表5.4.1-1的标准要求。 | √ |
| 南向普通外窗的传热系数满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 表5.4.1-1的标准要求。 | √ |
| 西向普通外窗的传热系数满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 表5.4.1-1的标准要求。 | √ |
| 北向普通外窗的传热系数满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 表5.4.1-1的标准要求。 | √ |
| 东向凸窗的传热系数满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.4.1条及表5.4.1-1的标准要求。 | √ |
| 南向凸窗的传热系数满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.4.1条及表5.4.1-1的标准要求。 | √ |
| 西向凸窗的传热系数满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.4.1条及表5.4.1-1的标准要求。 | √ |
| 北向无凸窗透明板。 | √ |
| 东向外窗的遮阳系数未满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 表5.4.1-1的标准要求。 | ╳ |
| 南向外窗的遮阳系数未满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 表5.4.1-1的标准要求。 | ╳ |
| 西向外窗的遮阳系数未满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 表5.4.1-1的标准要求。 | ╳ |
| 外窗的气密性满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.4.4条的标准要求。 | √ |
| 封闭式楼梯间户门的传热系数满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 表5.4.1-1的标准要求。 | √ |

规范说明：

与《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008）相比较，该建筑物的底面接触室外空气的架空板或外挑楼板的传热阻值与热惰性指标值未同时满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.1条表5.3.1-1的标准要求、空调与非空调房间的楼板的传热阻值与热惰性指标值未同时满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.3.1条表5.3.1-1的标准要求、分户楼板的传热阻值不满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 第5.5.1条的标准要求、东向外窗的遮阳系数未满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 表5.4.1-1的标准要求、南向外窗的遮阳系数未满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 表5.4.1-1的标准要求、西向外窗的遮阳系数未满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008） 表5.4.1-1的标准要求。指标未满足规范要求。

与《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008）第6.0.2条相比较，该建筑符合性能性指标计算的条件，因此可以进一步进行节能综合指标计算。

结论：规定性指标满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008）第6.0.2条的建筑节能综合指标计算的基本要求，因此可以进行节能综合指标计算。