Les centrales de traitement d'air sont de type double flux avec récupération de calories sur l’air extrait au moyen d’un échangeur rotatif, garantissant un taux de récupération de 80 %± 5 %.

Elles sont composées de panneaux double peau avec isolation en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et comprennent les éléments suivants (dans le sens de l'air) :

section extraction :

un filtre haute efficacité (F7),

un ventilateur à faible consommation d’énergie (ventilateur à roue libre équipé d’un moteur à haute efficacité EFF1), à vitesse variable,

section soufflage :

un filtre haute efficacité (F7),

un ventilateur à faible consommation d’énergie (ventilateur à roue libre équipé d’un moteur à haute efficacité EFF1), à vitesse variable,

section récupération :

un échangeur de chaleur rotatif à vitesse variable.

section batterie chaude :

une batterie chaude à ailettes.

Chaque local à occupation discontinue est équipé de registres motorisés permettant de réduire à 10% le taux d’air neuf lorsque le local est inoccupé. Le passage au débit nominal se fait manuellement lorsque l’utilisateur pénètre dans la salle. Un capteur de présence permet de vérifier que le local est occupé ou inoccupé.

La ventilation des salles informatique est assurée par une centrale double flux adiabatique permettant de combattre les apports dus au matériel et respecter ainsi le confort thermique d’été.