Visual TTH 2008 - 04/04/2014

|  | sarl INGECO |
| --- | --- |
|  | 6 rue Auguste Perret |
|  | 37000 TOURS |
|  | 0687110026 |
|  | Votre Fax |
|  | sarl.ingeco@gmail.com |

Ermitage 8 lgts

CALCULS THERMIQUES REGLEMENTAIRES

AVEC

|  | Visual TTH - 2008 |
| --- | --- |

NRT 2005

|  | Conditions générales des calculs : |
| --- | --- |

|  | - | Date du dépôt du Permis de construire | : | 13/07/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Département | : | 75 |
|  |  | Altitude | : | 0 m |
|  | - | Zone Hiver | : | H1 |
|  |  | Zone Eté | : | Ea |
|  | - | Température extérieure de base | : | -5 °C |
|  |  | Température intérieure par défaut | : | 18 °C |
|  | - | Type de chauffage | : | Non Electrique |
|  | - | Hauteur sous plafond des étages courants | : | 2.50 m |
|  | - | immeuble collectif |  |  |
|  |  | INERTIE MOYENNE (Planchers lourds) |  |  |
|  | - | Projet : |  |  |
|  |  | no du permis de construire | : | bepos |
|  |  | Certification | : | Néant |
|  |  | Adresse | : |  |

|  | - | Nom du Dossier : |
| --- | --- | --- |
|  |  | avaux\Exe\O3564 Ermitage 8 lgts\B1 etude technique\ermitage 140403.TH5 |

Visual TTH 2008, TTHCE-2007 v4.35 - 04/04/2014 - 08:53                            C7_RPBAT

Moteur CSTB Th-CE 2005 v1.13                                                      Page   1

Sarl INGECO, Licence no 4041-1                                               Récapitulatif

Récapitulatif des résultats par bâtiment

Calcul Cep bâtiment neuf ou nouvelle partie de bâtiment avec Moteur CSTB pour RT 2005

Bâtiment neuf

Affaire : Ermitage 8 lgts

Conformité de : Bat_1

SHON/SHON RT.... : 524.1 m2

Ubat Base....... : 0.573 W/m2.K

Ubat Max........ : 0.717 W/m2.K

Permea 4 Pa..... : 0.400 m3/h.m2 sous 4 Pa

_   Unités    |Référence|  Projet |Gain %

Ubat...................................... :     W/m2.K        0.582     0.312   +46.4

Chauffage lié au bâti + infiltrations..... :  kWh EP/m2.an      43.5       6.5   +85.1

Chauffage lié à la ventilation mécanique.. :  kWh EP/m2.an      26.3      10.2   +61.2

Rafraîchissement.......................... :  kWh EP/m2.an       0.0       0.0    +0.0

ECS....................................... :  kWh EP/m2.an      28.0      14.7   +47.5

Aux. de chauffage et de rafraîchissement.. :  kWh EP/m2.an       2.9       2.0   +31.0

Auxiliaires de ventilation................ :  kWh EP/m2.an       6.3       3.0   +52.4

Eclairage................................. :  kWh EP/m2.an       7.2       6.9    +4.2

Production photovoltaïque................. :  kWh EP/m2.an       0.0      47.8  +100.0

_                                       _

Cep = Cep 5p =     - 4.5 kWh EP/m2.an

Cep référence =     114.2 kWh EP/m2.an

Gain 5p =      +104 %

Le Cep (Cep 5 postes) du bâtiment est conforme à l'Arrêté du 24/05/2006

__________________________________________________

Tic projet =      28.2 °C

Tic référence =      31.0 °C

Le Tic du bâtiment est conforme à l'Arrêté du 24/05/2006

__________________________________________________

Le bâtiment est conforme à l'Arrêté du 24/05/2006 sous réserve du respect

du titre III de l'arrêté du 24/05/2006.

Visual TTH 2008, TTHCE-2007 v4.35 - 04/04/2014 - 08:53                            C7_RPBAT

Moteur CSTB Th-CE 2005 v1.13                                                      Page   2

Sarl INGECO, Licence no 4041-1                                               Récapitulatif

Récapitulatif des résultats par bâtiment

Labels de : Bat_1

Bâtiment à usage principal d'habitation de type logement collectif.

Surface avec ECS électrique.... : 0.0 m2

Surface avec ECS autre énergie. : 443.7 m2

Volume intérieur du bâtiment... : 1199.5 m3

Surface parois hors planchers.. : 757.9 m2

Valeur   Valeur  Objectif

Description des objectifs                 |    Unités    |Objectif| Projet | Atteint_

Label HQE : Cible énergétique, niveau Base (B)

Ubat < UbatBase                                W/m2.K        0.573    0.312   Oui

Cep < Cep ref                               kWh EP/m2.an     114.2    - 4.5   Oui

Label HQE : Cible énergétique, niveau Base (B) obtenu........................ Oui

_                                                                                 _

Label HQE : Cible énergétique, niveau Performant (P)

Ubat < UbatBase                                W/m2.K        0.573    0.312   Oui

Gain de 10 % sur Cep ref                    kWh EP/m2.an     102.8    - 4.5   Oui

Label HQE : Cible énergétique, niveau Performant (P) obtenu.................. Oui

_                                                                                 _

Label HQE : Cible énergétique, niveau Très Performant (TP)

Ubat < UbatBase                                W/m2.K        0.573    0.312   Oui

Gain de 20 % sur Cep ref                    kWh EP/m2.an      91.4    - 4.5   Oui

Label HQE : Cible énergétique, niveau Très Performant (TP) obtenu............ Oui

_                                                                                 _

Label HPE Neuf

Gain de 10 % sur Cep ref                    kWh EP/m2.an     102.8    - 4.5   Oui

Label HPE Neuf obtenu........................................................ Oui

_                                                                                 _

Label THPE Neuf

Gain de 20 % sur Cep ref                    kWh EP/m2.an      91.4    - 4.5   Oui

Label THPE Neuf obtenu....................................................... Oui

_                                                                                 _

Label BBC Neuf arr du 8 mai 2007

Cep 5p BBC* < 50 x (a+b)                    kWh EP/m2.an      65.0    - 4.5*  Oui

Label BBC Neuf arr du 8 mai 2007 obtenu...................................... Oui

* Cep 5p BBC intègre le coefficient de 0.6 sur l'énergie bois

_                                                                                 _

Label BBC Effinergie Neuf

Perméabilité < 1.0                           m3/h.m2 4Pa     1.000    0.400   Oui

Ubat < UbatMax - 30 %                          W/m2.K        0.502    0.312   Oui

Cep 5p BBC Eff* < 50 x (a+b)                kWh EP/m2.an      65.0    - 4.5*  Oui

Cep 5p BBC Eff ss PV* < 50 x (a+b) + 12     kWh EP/m2.an      77.0     43.3*  Oui

Label BBC Effinergie Neuf obtenu............................................. Oui

* Cep 5p BBC Effinergie (avec ou sans PV) intègre le coefficient de 0.6 sur l'énergie bois

Cep 5p BBC Effinergie (avec ou sans PV) intègre le ratio SHON/SHAB < 1.2

Cep 5p BBC Effinergie sans Photovoltaïque ne tient pas compte de la production locale d'électricité

_                                                                                 _

Visual TTH 2008, TTHCE-2007 v4.35 - 04/04/2014 - 08:53                            C7_DZONE

Moteur CSTB Th-CE 2005 v1.13                                                      Page   3

Sarl INGECO, Licence no 4041-1                                                     B01-Z01

Détails des zones du bâtiment Bat_1

Calcul Cep bâtiment neuf ou nouvelle partie de bâtiment avec Moteur CSTB pour RT 2005

Bâtiment neuf

Détails des zones suivantes (B01-Z01) :

01-T2, 02-T1, 03-T1, 04-T2, 05-T4, 06-T4, 07-T2, 08-T3

Activité principale....... : Logement collectif

Surface utile des zones... : 443.7 m2

SHON équivalente*......... : 524.1 m2

* : SHON équivalente = SHON totale du bâtiment ramenée à la zone en appliquant le prorata sur les surfaces utiles.

La programmation centrale :

Cette zone a une occupation continue au sens de l'annexe III de l'arrêté du 24/05/2006.

1. Programmation pour le chauffage :

Cette programation dessert plus de 400m2.

Projet.................... : Programmation à heure fixe avec contrôle d'ambiance

Référence................. : Programmation à heure fixes

Les émetteurs locaux pour le chauffage :

- Le système de chauffage de référence :

Le système de chauffage de référence est défini au titre II, chapitre VI

de l'arrêté du 24/05/2006.

Le système de chauffage de référence est constitué de radiateurs basse températures

alimentés par un réseau de distribution bitube.

La température de distribution est moyenne au sens des règles Th-CE 2005.

La température de départ est fonction de la température extérieure.

Les circulateurs sont à vitesse constante et sont asservies aux besoins de chauffage.

- Emetteurs locaux de chauffage Ermitage chf :

1. Emission

Type de terminal...................: Radiateur / Panneau rayonnant

Variation spatiale du terminal.....: Valeur par défaut selon règles Th-CE

CA ou varaition temporelle de la régulation terminale : 0.3 K

Cetification.......................: Certifié

2. Distribution

Réseau de distribution.............: Pieuvre (hydrocablé)

Mode de saisie.....................: Saisie RT 2005/Ex et RT 2012 simplifiée

Isolation des canalisations en volume chauffé : Sous fourreau

Isolation des canalisations hors volume chauffé : Classe 2

Température de distribution........: Haute (traditionnel)

Régulation de la température de distribution :

Régulation en fonction de la température extérieure

Gestion du circulateur.............:

Vitesse variable, dP Variable, arrêt si pas de demande

Année de mise en place de l'installation : Installation neuve

3. Génération

Production associée................: chfferie ermitage

Visual TTH 2008, TTHCE-2007 v4.35 - 04/04/2014 - 08:53                            C7_DZONE

Moteur CSTB Th-CE 2005 v1.13                                                      Page   4

Sarl INGECO, Licence no 4041-1                                                     B01-Z01

Détails des zones du bâtiment Bat_1

- Production collective chfferie ermitage :

1. Généralités de la production

Gestion des générateurs............: Avec priorité, avec isolation hydraulique

Gestion température de fonctionnement : En fonction de la température extérieure

Cette production dessert plus de 400m2 : OUI

Cette production produit du chauffage : OUI

Cette production produit de l'ECS..: OUI

Production d'ECS la nuit uniquement : NON

Cette production produit du froid..: NON

2. Description générateur de type 1

Modèle de générateur...............: DD MCA 45

Nombre de générateur de type 1.....: 1

S. Solaire

Système solaire associé............: Sol Ermitage

- Générateur DD MCA 45 :

1. Généralités du générateur

Type de générateur.................: Chaudière gaz ou fioul

Année de mise en service...........: Générateur neuf

Combustible........................: Gaz

Puissance nominale (Chaud).........: 43 kW

2. Détail générateur

Technologie........................: Condensation (Ref=Basse température)

Brûleur............................: Compartiment étanche à ventouse

Rendement à pleine charge..........: 97.2 % (Ref=91 %)

Cetification.......................: Certifié

Rendement à charge partielle.......: 108 % (Ref=91 %)

Cetification.......................: Certifié

% Pn point de fonctionnement à charge partielle : 30 %

Pertes à charge nulle..............: 101 W (Ref=366 W)

P. elec des auxiliaires pour générateur à Pn : 68 W

P. elec des auxilaires pour générateur à l'arrêt : 18 W

Température maxi de fonctionnement.: 60 °C

Température mini de fonctionnement.: 20 °C

P. consommée par une éventuelle veilleuse : 0 W : Pas de veilleuse

C. Cogénération

Visual TTH 2008, TTHCE-2007 v4.35 - 04/04/2014 - 08:53                            C7_DZONE

Moteur CSTB Th-CE 2005 v1.13                                                      Page   5

Sarl INGECO, Licence no 4041-1                                                     B01-Z01

Détails des zones du bâtiment Bat_1

- Production solaire Sol Ermitage :

1. Généralités de la production

Production collective..............: OUI

Canalisations isolées..............: OUI

Le solaire est utilisé pour le chauffage : NON

2. Les capteurs solaires

Capteur solaire no 1 :

Modèle de Capteur..................: DD Power 10

Nombre de capteur no 1.............: 7

Orientation........................: Plein Sud

Inclinaison........................: 30° / horizontal

Masques............................: Aucuns masques, l'horizon est dégagé

Capteur solaire no 2 :

Capteur solaire no 3 :

3. La boucle solaire

Longueur des canalisations Capteurs->Ballon : 20 m

Longueur des canalisations Ballon->Capteur : 20 m

Coef U pertes linéaires canalisation Capteurs->Ballon :

0.212 W/m.K : Classe 3 sur dia ext 16 mm

Coef U pertes linéaires canalisation Ballon->Capteur :

0.212 W/m.K : Classe 3 sur dia ext 16 mm

Puissance nominale du circulateur..: 50 W

Type de régulation de la boucle solaire : Régulation sur la T°

4. Les stockages solaires

Stockage solaire no 1 :

Modèle de ballon...................: 500 L DD appoint séparé

Nombre de ballon solaire...........: 1

Appoint toujours disponible........: OUI

Stockage dans le volume chauffé....: OUI

Stockage solaire no 2 :

Stockage solaire no 3 :

Stockage solaire no 4 :

- Capteur solaire DD Power 10 :

1. Caractéristiques du capteur

Surface A du capteur...............: 1.45 m2 (Ref=0 m2)

Coef de pertes a1 ou K.............: 1.53 W/m2.K

Coef de pertes a2..................: Valeur par défaut selon règles Th-CE

Rendement optique Eta0 ou B........: 74

Facteur d'angle d'incidence K teta.: 0.940 : Valeur courrement rencontrée

Capteur vitré......................: OUI

- Stockage solaire 500 L DD appoint séparé :

1. Caractéristiques du stockage

Volume du stockage Vn..............: 500 L

Echangeur appoint intégré..........: NON

Pertes du ballon Cr ou UA..........: .15 Wh/L.K.jour (Cr Ref=0.201 Wh/L.K.jour)

Cetification.......................: Certifié

Usage du stockage..................: ECS seule

Mode de saisie.....................: Saisie RT 2005/Ex et RT 2012 simplifiée

Les émetteurs locaux pour le rafraîchissement :

Cette zone ne dispose d'aucun Emetteurs locaux de rafraîchissement.

Visual TTH 2008, TTHCE-2007 v4.35 - 04/04/2014 - 08:53                            C7_DZONE

Moteur CSTB Th-CE 2005 v1.13                                                      Page   6

Sarl INGECO, Licence no 4041-1                                                     B01-Z01

Détails des zones du bâtiment Bat_1

Le système de ventilation :

- Comparaison entre projet et référence :

Le système de ventilation de référence est défini au titre II, chapitre V

de l'arrêté du 24/05/2006.

Le système de ventilation de référence est un système simple flux.

Unité  | Projet               | Référence            |Gain%

Type de ventilation........:    -     Simple flux            Simple flux               -

Puissance ventilateurs occ.:    W     69                     146                   +52.7

Puissance vent. inocc......:    W     69                     146                   +52.7

Cd.........................:    -     1.000                  1.100                  +9.1

Débits sans correction

Smea.......................:   m3/h   456                    945                   +51.7

Débits soufflés en occ.....:   m3/h   0                      0                      +0.0

Débits soufflés en inoc....:   m3/h   0                      0                      +0.0

Débits repris en occ.......:   m3/h   347                    945                   +63.3

Débits repris en inoc......:   m3/h   347                    495                   +29.9

Coef reg. terminale en occ.:    -     1.000                  1.000                  +0.0

Débits effectifs (Cd et reg terminale inclus)

Débits d'air neuf..........:   m3/h   347                    1 040                 +66.6

Débits soufflés en occ.....:   m3/h   0                      0                      +0.0

Débits soufflés en inoc....:   m3/h   0                      0                      +0.0

Débits repris en occ.......:   m3/h   347                    1 040                 +66.6

Débits repris en inoc......:   m3/h   347                    545                   +36.3

_                                                           _

- Système de ventilation Hygro B Logement :

1. Généralités du système

Type de ventilation................: Simple flux suivant AT pour logement

2. Caissons du système

Caissons de Reprise :

Modèle de caisson de reprise.......: Caisson à 0.20 W/m3.h

Nombre de caisson de reprise.......: 1

3. Réseau

Classe d'étanchéité................: Classe A

Part du réseau d'extraction en Volume chauffé :

25 % : Ratio usuel en maison individuelle

4. Débits

Avis technique à utiliser..........: Aldes BAHIA AT 14/07-1193 (Hygro B)

- Caissons de ventilation Caisson à 0.20 W/m3.h :

1. Description du caisson

Ratio du caisson générique.........: 0.2 W/m3.h

Le système de production d'ECS :

Valeur de Nu pour l'ECS... : 222 m2 de SH

Volume hebdo d'ECS........ : 3 917 L d'eau à 40°C

- Système de production d'ECS ECS Ermitage :

1. Généralités

Type de production.................: Collective autre que EJ

Mode de saisie.....................: Saisie RT 2005/Ex et RT 2012 simplifiée

Maintien en température du réseau..: Réseau bouclé

Isolation des canalisations maintenues en température : Classe 1

Production associée................: chfferie ermitage

Visual TTH 2008, TTHCE-2007 v4.35 - 04/04/2014 - 08:53                            C7_DZONE

Moteur CSTB Th-CE 2005 v1.13                                                      Page   7

Sarl INGECO, Licence no 4041-1                                                     B01-Z01

Détails des zones du bâtiment Bat_1

- Production collective chfferie ermitage :

1. Généralités de la production

Gestion des générateurs............: Avec priorité, avec isolation hydraulique

Gestion température de fonctionnement : En fonction de la température extérieure

Cette production dessert plus de 400m2 : OUI

Cette production produit du chauffage : OUI

Cette production produit de l'ECS..: OUI

Production d'ECS la nuit uniquement : NON

Cette production produit du froid..: NON

2. Description générateur de type 1

Modèle de générateur...............: DD MCA 45

Nombre de générateur de type 1.....: 1

Modèle de Ballon...................: DD BLC300

Nombre de ballon ECS de type 1.....: 1

S. Solaire

Système solaire associé............: Sol Ermitage

- Générateur DD MCA 45 :

1. Généralités du générateur

Type de générateur.................: Chaudière gaz ou fioul

Année de mise en service...........: Générateur neuf

Combustible........................: Gaz

Puissance nominale (Chaud).........: 43 kW

2. Détail générateur

Technologie........................: Condensation (Ref=Basse température)

Brûleur............................: Compartiment étanche à ventouse

Rendement à pleine charge..........: 97.2 % (Ref=91 %)

Cetification.......................: Certifié

Rendement à charge partielle.......: 108 % (Ref=91 %)

Cetification.......................: Certifié

% Pn point de fonctionnement à charge partielle : 30 %

Pertes à charge nulle..............: 101 W (Ref=366 W)

P. elec des auxiliaires pour générateur à Pn : 68 W

P. elec des auxilaires pour générateur à l'arrêt : 18 W

Température maxi de fonctionnement.: 60 °C

Température mini de fonctionnement.: 20 °C

P. consommée par une éventuelle veilleuse : 0 W : Pas de veilleuse

3. Production d'ECS

Mode de production d'ECS...........: ECS possible avec ballon externe

Fonctionnement intermittent pour l'ECS : OUI

C. Cogénération

- Ballons de stockage DD BLC300 :

1. Ballon d'ECS

Type de Ballon.....................: Ballon d'ECS associé à un générateur

Orientation........................: Vertical

Volume du ballon...................: 300 L

Constante de refroidissement du ballon : .15 Wh/L.K.jour (Ref=0.253 Wh/L.K.jour)

Cetification.......................: Certifié

Mode de saisie.....................: Saisie RT 2005/Ex et RT 2012 simplifiée

Visual TTH 2008, TTHCE-2007 v4.35 - 04/04/2014 - 08:53                            C7_DZONE

Moteur CSTB Th-CE 2005 v1.13                                                      Page   8

Sarl INGECO, Licence no 4041-1                                                     B01-Z01

Détails des zones du bâtiment Bat_1

- Production solaire Sol Ermitage :

1. Généralités de la production

Production collective..............: OUI

Canalisations isolées..............: OUI

Le solaire est utilisé pour le chauffage : NON

2. Les capteurs solaires

Capteur solaire no 1 :

Modèle de Capteur..................: DD Power 10

Nombre de capteur no 1.............: 7

Orientation........................: Plein Sud

Inclinaison........................: 30° / horizontal

Masques............................: Aucuns masques, l'horizon est dégagé

Capteur solaire no 2 :

Capteur solaire no 3 :

3. La boucle solaire

Longueur des canalisations Capteurs->Ballon : 20 m

Longueur des canalisations Ballon->Capteur : 20 m

Coef U pertes linéaires canalisation Capteurs->Ballon :

0.212 W/m.K : Classe 3 sur dia ext 16 mm

Coef U pertes linéaires canalisation Ballon->Capteur :

0.212 W/m.K : Classe 3 sur dia ext 16 mm

Puissance nominale du circulateur..: 50 W

Type de régulation de la boucle solaire : Régulation sur la T°

4. Les stockages solaires

Stockage solaire no 1 :

Modèle de ballon...................: 500 L DD appoint séparé

Nombre de ballon solaire...........: 1

Appoint toujours disponible........: OUI

Stockage dans le volume chauffé....: OUI

Stockage solaire no 2 :

Stockage solaire no 3 :

Stockage solaire no 4 :

- Capteur solaire DD Power 10 :

1. Caractéristiques du capteur

Surface A du capteur...............: 1.45 m2 (Ref=0 m2)

Coef de pertes a1 ou K.............: 1.53 W/m2.K

Coef de pertes a2..................: Valeur par défaut selon règles Th-CE

Rendement optique Eta0 ou B........: 74

Facteur d'angle d'incidence K teta.: 0.940 : Valeur courrement rencontrée

Capteur vitré......................: OUI

- Stockage solaire 500 L DD appoint séparé :

1. Caractéristiques du stockage

Volume du stockage Vn..............: 500 L

Echangeur appoint intégré..........: NON

Pertes du ballon Cr ou UA..........: .15 Wh/L.K.jour (Cr Ref=0.201 Wh/L.K.jour)

Cetification.......................: Certifié

Usage du stockage..................: ECS seule

Mode de saisie.....................: Saisie RT 2005/Ex et RT 2012 simplifiée

Visual TTH 2008, TTHCE-2007 v4.35 - 04/04/2014 - 08:53                            C7_DZONE

Moteur CSTB Th-CE 2005 v1.13                                                      Page   9

Sarl INGECO, Licence no 4041-1                                                     B01-Z01

Détails des zones du bâtiment Bat_1

Le système d'éclairage :

En logement le système d'éclairage est identique en projet et en référence.

Par convention on fixe les éléments suivants (cf Th-CE 2005 chap 9.4) :

- Pecl = 2 W/m2 de SH.

- Accès à l'éclairage naturel effectif.

- Commande par interrupteur.

NB : En logement, les différences sur la consommation d'éclairage ne peuvent être

dues qu'aux caractéristiques et situations des baies.

Visual TTH 2008, TTHCE-2007 v4.35 - 04/04/2014 - 08:53                            C7_DBATI

Moteur CSTB Th-CE 2005 v1.13                                                      Page  10

Sarl INGECO, Licence no 4041-1                                                     B01-BTI

Détails du bâtiment Bat_1

Détails du bâti :

SHON...................... :      524.1 m2

Surfaces déperditives tot. :      915.6 m2

Surfaces dep sans PLR..... :      757.9 m2

Unité  | Projet      | Ref C       |Gain%| Ref Tic     |Gain%

Ubat...................... : W/m2.K   0.312         0.582        +46.4  0.573        +45.5

U moyen baies............. : W/m2.K   0.804         1.800        +55.3  1.800        +55.3

Surfaces op Horizontales.. :   m2     199.6         199.6         +0.0  199.6         +0.0

Sop parois op verticales.. :    -     0.010/0.020   0.010         +0.0  0.020         +0.0

Sop parois op horizontales :    -     0.010/0.020   0.010         +0.0  0.020         +0.0

Perméabilité sous 4 Pa.... : m3/h.m2  0.400         1.200        +66.7  1.200        +66.7

Inertie quotidienne....... :    -     Cm=0          Moyenne          -  Moyenne          -

Inertie séquentielle...... :    -     Id quotid.    Très Légère      -  Très Légère      -

_                                                           _

NB : le détail des baies est donné dans la suite de ce document.

- Données spécifiques au bâtiment Bat_1 :

B. Bâti

Perméabilité sous 4 Pa.............: 0.4 m3/h.m2 sous 4 Pa

Masques lointains..................: Oui : Il y a des masque lointains

Valeur de Httf.....................: 12.5 m

1. Installation PV

Modèle de module PV................: Module SPR 345Wc

Nombre de modules PV...............: 32

Intégration des modules PV.........: Modules non ventilés ou isolés

Orientation des modules PV.........: Sud

Inclinaison des modules PV / horizontale : 60°

Modèle de module PV................: Module SPR 345Wc

Nombre de modules PV...............: 6

Intégration des modules PV.........: Modules non ventilés ou isolés

Orientation des modules PV.........: Sud

Inclinaison des modules PV / horizontale : 0°

- Module photovoltaïque Module SPR 345Wc :

1. Module photovoltaïque

Puissance crête du module (P0).....: 0.345 kWc

Type de module.....................: Mono cristallin

Surface unitaire du module.........: 1.63 m2

Visual TTH 2008, TTHCE-2007 v4.35 - 04/04/2014 - 08:53                            C7_DBATI

Moteur CSTB Th-CE 2005 v1.13                                                      Page  11

Sarl INGECO, Licence no 4041-1                                                     B01-BTI

Détails du bâtiment Bat_1

Données générales des zones suivantes (B01-Z01) :

01-T2, 02-T1, 03-T1, 04-T2, 05-T4, 06-T4, 07-T2, 08-T3

Activité principale....... : Logement collectif

Surface utile des zones... : 443.7 m2

Section rapport détaillé.. : B01-Z01

Ces zones sont entièrement de catégorie CE1 car elles ne sont pas rafraîchies.

Projet                        | Ref                          _

Programmation............. : Heure fixe collectif           Horloge à heure fixe

Emetteurs locaux de ch.... : Ermitage chf                   REF Radiateurs bitube

Emetteurs locaux de fr.... : Aucun                          Aucun

Système de ventilation.... : Hygro B Logement               REF Simple flux autre que EJ

Système de prod d'ECS..... : ECS Ermitage                   REF Collective autre que EJ

Système d'éclairage....... : Conventionnel                  Conventionnel

_                                                           _

NB : les systèmes de référence sont détaillés dans le titre II de l'arrêté du 24/05/2006.

Visual TTH 2008, TTHCE-2007 v4.35 - 04/04/2014 - 08:53                            C7_DBATI

Moteur CSTB Th-CE 2005 v1.13                                                      Page  12

Sarl INGECO, Licence no 4041-1                                                     B01-BTI

Détails du bâtiment Bat_1

Détails des baies des zones suivantes (B01-Z01) :

01-T2, 02-T1, 03-T1, 04-T2, 05-T4, 06-T4, 07-T2, 08-T3

Orientation............... : Nord

Exposition au bruit....... : BR1

Unité  | Projet      | Ref C       |Gain%| Ref Tic     |Gain%

Surface................... :   m2     21.7          18.5         +14.7  21.7          +0.0

Sw Hiver.................. :    -     0.489         0.400        +18.2  -                -

Sw Eté.................... :    -     0.160         0.150         -6.7  0.650        +75.4

Surface x Sw Hiver........ :   m2     10.6          7.4          +30.2  -                -

Surface x Sw Eté.......... :   m2     3.5           2.8          -25.0  14.1         +75.2

Angle moyen masq. Proches. :  ° dec   0.0           0.0              -  0.0              -

Angle moyen masq. lointains:  ° dec   20.0          20.0             -  20.0             -

_                                                           _

Orientation............... : Sud

Exposition au bruit....... : BR1

Unité  | Projet      | Ref C       |Gain%| Ref Tic     |Gain%

Surface................... :   m2     10.2          18.5         -81.4  10.2          +0.0

Sw Hiver.................. :    -     0.465         0.400        +14.0  -                -

Sw Eté.................... :    -     0.160         0.150         -6.7  0.450        +64.4

Surface x Sw Hiver........ :   m2     4.8           7.4          -54.2  -                -

Surface x Sw Eté.......... :   m2     1.6           2.8          +42.9  4.6          +65.2

Angle moyen masq. Proches. :  ° dec   0.0           0.0              -  0.0              -

Angle moyen masq. lointains:  ° dec   20.0          20.0             -  20.0             -

_                                                           _

Orientation............... : Ouest

Exposition au bruit....... : BR1

Unité  | Projet      | Ref C       |Gain%| Ref Tic     |Gain%

Surface................... :   m2     28.0          18.5         +33.9  28.0          +0.0

Sw Hiver.................. :    -     0.452         0.400        +11.5  -                -

Sw Eté.................... :    -     0.160         0.150         -6.7  0.450        +64.4

Surface x Sw Hiver........ :   m2     12.6          7.4          +41.3  -                -

Surface x Sw Eté.......... :   m2     4.5           2.8          -60.7  12.6         +64.3

Angle moyen masq. Proches. :  ° dec   0.0           0.0              -  0.0              -

Angle moyen masq. lointains:  ° dec   20.0          20.0             -  20.0             -

_                                                           _

Orientation............... : Est

Exposition au bruit....... : Cette orientation n'existe pas dans le projet

Unité  | Projet      | Ref C       |Gain%| Ref Tic     |Gain%

Surface................... :   m2     0.0           18.5        -100.0  0.0           +0.0

Sw Hiver.................. :    -     0.000         0.400       -100.0  -                -

Sw Eté.................... :    -     0.000         0.150       +100.0  0.000         +0.0

Surface x Sw Hiver........ :   m2     0.0           7.4         -100.0  -                -

Surface x Sw Eté.......... :   m2     0.0           2.8         +100.0  0.0           +0.0

Angle moyen masq. Proches. :  ° dec   0.0           0.0              -  0.0              -

Angle moyen masq. lointains:  ° dec   0.0           20.0             -  20.0             -

_                                                           _

Visual TTH 2008, TTHCE-2007 v4.35 - 04/04/2014 - 09:39

Moteur CSTB Th-CE 2005 v1.13                                                      Page  13

FISA, Licence de démo                                                              B01-SEN

Etude de sensibilité du C

Bâtiment : Bat_1

_   Unités    |Cep    |Gain %

Projet de base  kWh EP/m2.an     -4.5   +0.9

Ubat - 10 %  kWh EP/m2.an     -7.0  -54.2

Perméabilité - 0.5 m3/h.m2  kWh EP/m2.an     -4.5   +0.9

Orientations des baies de référence  kWh EP/m2.an     -4.8   -5.7

Apports solaires - 20 %  kWh EP/m2.an     -3.0  +33.9

Puissances d'éclairage - 10 %  kWh EP/m2.an     -4.5   +0.9

Puissances de ventilateurs - 20 %  kWh EP/m2.an     -5.1  -12.3

Régulation spatiotemporelle en mode chaud - 1 K  kWh EP/m2.an     -5.2  -14.5

Régulation spatiotemporelle en mode froid - 1 K  kWh EP/m2.an     -4.5   +0.9

Classe fuite ventilation + 1  kWh EP/m2.an     -5.0  -10.1

Puissances de ventiloconv - 10 %  kWh EP/m2.an     -4.5   +0.9

Température réseau chauffage  kWh EP/m2.an     -4.5   +0.9

Isolation réseau chauffage  kWh EP/m2.an     -4.6   -1.3

Température réseau froid  kWh EP/m2.an     -4.5   +0.9

Rendement générateurs + 10 %  kWh EP/m2.an     -7.8  -71.8

Gestion production  kWh EP/m2.an     -4.5   +0.9

Gestion éclairage plus perf.  kWh EP/m2.an     -4.5   +0.9

_                           _

Visual TTH 2008 + Reno UBAT 8.10 - 04/04/2014 - 08:51              UB_01---

Evalué sous le n° CNRT-2004-04

Sarl INGECO, Licence 3922-1                                        Page  14

Coefficient UBAT (NEUF)

Ermitage 8 lgts  Zones 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

Bâtiment neuf

Zone climatique.......... : H1

Altitude du site......... : 0m

Surface Habitable........ : 443.74m2

Date du permis construire : 13/07/2011

Bâtiment résidentiel collectif.

Calcul selon l'Arrêté du 24/05/2006 (JO 25/05/2006).

------------------------------------------------------ MFt -----------

A1 : surface des parois verticales opaques y compris les

parois verticales des combles aménagés et les surfaces

projetées des coffres de volets roulants non intégrés

en compte dans A5, A6 ou A7.

mur bardage   0.123 w/m2 x 1.00 x      154.81 m2 =         19.072

mur circu     0.202 w/m2 x 0.80 x      117.38 m2 =         18.997

mur ite       0.150 w/m2 x 1.00 x      203.87 m2 =         30.539

Total................................................      68.608

A2 : surface des planchers hauts et toitures autres que ceux

pris en compte en A3 (cette famille regroupe entre autres

les planchers légers sous combles perdus et les rampants

des combles aménagés).

Rampant       0.129 w/m2 x 1.00 x      124.55 m2 =         16.042

Total................................................      16.042

A3 : surface des planchers hauts donnant sur l'extérieur en

béton ou en maçonnerie pour tout bâtiment, et surface des

planchers hauts à base de tôles métalliques nervurées des

bâtiments non résidentiels.

Terrasse      0.146 w/m2 x 1.00 x       75.05 m2 =         10.957

Total................................................      10.957

A4 : surface des planchers bas.

plc bas r+0   0.144 w/m2 x 1.00 x       75.45 m2 =         10.850

plc /activit  0.314 w/m2 x 0.80 x       35.90 m2 =          9.004

plc LNC       0.218 w/m2 x 0.80 x       31.20 m2 =          5.439

plc ext       0.224 w/m2 x 1.00 x       15.20 m2 =          3.408

Total................................................      28.700

A5 : surface des portes, exception faite

des portes entièrement vitrées.

Paliere       2.000 w/m2 x 0.80 x       15.12 m2 =         24.192

Total................................................      24.192

A7 : surface des fenêtres, des portes-fenêtres ou des parois

transparentes et translucides des bâtiments résidentiels.

MEX11         0.720 w/m2 x 1.00 x        5.17 m2 =          3.721

MEX12         0.720 w/m2 x 1.00 x        2.72 m2 =          1.958

MEX03         0.720 w/m2 x 1.00 x        4.27 m2 =          3.074

MEX13         0.720 w/m2 x 1.00 x        4.17 m2 =          3.005

MEX01         0.720 w/m2 x 1.00 x       17.11 m2 =         12.321

MEX02         0.720 w/m2 x 1.00 x        9.20 m2 =          6.624

MEX14         0.720 w/m2 x 1.00 x        7.73 m2 =          5.564

MEX15         0.720 w/m2 x 1.00 x        4.56 m2 =          3.286

MEX07         0.720 w/m2 x 1.00 x        1.14 m2 =          0.821

MEX09         0.720 w/m2 x 1.00 x        1.07 m2 =          0.768

MEX22         1.500 w/m2 x 1.00 x        7.20 m2 =         10.800

MEX04         0.720 w/m2 x 1.00 x        2.76 m2 =          1.987

Total................................................      53.929

L10: linéaire de la liaison périphérique avec un mur

des planchers hauts en béton, en maçonnerie ou à base

de tôles métalliques nervurées.

PT toit       0.310 w/m  x 1.00 x       38.30 m  =         11.873

Total................................................      11.873

L8 : linéaire de la liaison périphérique des planchers bas

avec un mur.

PT plc bas    0.490 w/m  x 1.00 x       31.90 m  =         15.631

Total................................................      15.631

L9 : linéaire de la liaison périphérique des planchers

intermédiaires ou sous comble aménageable avec un mur.

PT plc inte1  0.035 w/m  x 1.00 x      116.20 m  =          4.067

PT plc inte2  0.035 w/m  x 1.00 x      172.10 m  =          6.024

Total................................................      10.091

LNA: linéaire des liaisons non applicables.

PT appui      0.120 w/m  x 1.00 x       58.00 m  =          6.960

PT mur1 ITE   0.150 w/m  x 1.00 x       67.00 m  =         10.050

PT ref ITE    0.070 w/m  x 1.00 x       37.50 m  =          2.625

PT tableau    0.110 w/m  x 1.00 x      236.00 m  =         25.960

Total................................................      45.595

----------------------------------------------------------------------

Somme déperditions de l'enveloppe du bâtiment [W/°C]      285.618

Visual TTH 2008 + Reno UBAT 8.10 - 04/04/2014 - 08:51 - Suite -    UB_01---

Sarl INGECO, Licence 3922-1                                        Page  15

Avec pour valeurs de référence :

a1 = 0.36  A1   =    476.05         a6   = 2.10  A6   =      0.00

a2 = 0.20  A2   =    124.55         a7   = 1.80  A7   =     73.96

a3 = 0.27  A3   =     75.05         a8   = 0.40  L8   =     31.90

a4 = 0.27  A4   =    157.75         a9   = 0.60  L9   =    144.15

a5 = 1.50  A5   =     15.12         a10  = 0.60  L10  =     38.30

a1.A1+a2.A2+a3.A3+a4.A4+a5.A5+a6.A6+a7.A7+a8.L8+a9.L9+a10.L10

UBATréf=-------------------------------------------------------------=0.582

A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7 (valeurs de référence)

Somme des déperditions du bâtiment

UBAT   =-------------------------------------------------------------=0.312

A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7 (valeurs réelles)

Gain sur le UbatRéf        =  46.39%

Bât. résidentiel coll. conforme à l'Article 39 de l'Arrêté du 24/05/2006.

car Ubat =0.312, UBat_Base=0.573, UBat_Max=0.717

et le ratio Ubat/UBat_Base=0.54 < 1.25

Conforme à l'Arrêté du 24/05/2006.

sous réserves de satisfaire aux règles Th-C du même Arrêté.

Données pour TTHC2001 et TTHCE-2007 :

----- Généralités du dossier ------

Numéro des zones...................... = 01, 02, 03, 04, 05, 06,...

Dossier............................... = Ermitage 8 lgts

Zone.................................. = H1

Haut Sous Plafond [m]................. = 2.50

Type de chauffage..................... = 0 (Non Electrique)

----- Paramètres des zones ------

Numéro des zones...................... = 01, 02, 03, 04, 05, 06,...

Surface Habitable [m2]................ = 443.74

UBAT de référence..................... = 0.582

UBAT des zones sélectionnées.......... = 0.312

Inertie............................... = Moyenne

Surface déperditive avec Plancher [m2] = 915.630

Surface déperditive sans Plancher [m2] = 757.880

Surface Fenêtre au Sud............[m2] = 5.68

Surface Fenêtre au Nord...........[m2] = 20.19

Surface Fenêtre au Est............[m2] = 2.94

Surface Fenêtre au Ouest..........[m2] = 31.07

Surface Fenêtre horizontale.......[m2] = 7.20

----- Données pour les Locaux -----

Num   Local        SH [m2]    Deb Mini   Deb Maxi    EA_M3H  Infiltration

-----+----------+----------+----------+----------+----------+------------

01    SE-CU            23.0         30         45         60      5.8

CH1              14.3          0          0         30      3.6

SDB-WC            5.8         30         30          0      1.4

02    SE-CU            25.1         20         30         60      6.3

SDB-WC            7.3         15         15          0      1.8

03    SE-CU            29.2         20         30         60      7.3

SDB-WC            5.8         15         15          0      1.5

04    SE-CU            31.1         30         45         45      7.8

CH1              14.1          0          0         30      3.5

SDB-WC            5.8         30         30          0      1.4

05    SE               22.6          0          0         30      5.7

CU                6.6         45         60          0      1.7

CH1              11.3          0          0         30      2.8

CH2              10.2          0          0         30      2.6

CH3              11.8          0          0         30      2.9

SDB               4.1         15         30          0      1.0

DGT               5.7          0          0          0      1.4

WC                1.4         30         30          0      0.4

SDE               3.2          0          0          0      0.8

06    SE               34.9          0          0         30      8.7

CU                7.5         45         60          0      1.9

CH1               9.5          0          0         30      2.4

CH2               9.0          0          0         30      2.3

CH3              10.8          0          0         30      2.7

SDB               3.4         30         30          0      0.9

WC                1.3         30         30          0      0.3

SDE               3.6          0          0          0      0.9

07    SE-CU            31.9         30         45         45      8.0

CH1              12.1          0          0         30      3.0

SDB-WC            6.9         30         30          0      1.7

08    SE               22.5          0          0         30      5.6

CU                5.5         45         60          0      1.4

CH1              10.8          0          0         30      2.7

CH2              13.4          0          0         30      3.4

SDB               4.1         30         30          0      1.0

WC                1.4         15         15          0      0.4

-------------------------------------------------------------------------

Total                 426.7        535        660        690    106.8

Faire le Recapitulatif des Deperditions

pour obtenir cette fiche de resultats. Merci

Visual TTH 2008 + Reno - 1.15 - 04/04/2014 - 09:42:06                   K-PAROIS

Sarl INGECO - 3922-1                                                    Page  16

Coefficients U hiver et psi des PAROIS

pour UBAT et déper.

Ermitage 8 lgts

--------------------------------------------------------------------------------

mur ite           b  pour UBAT  = 1.000   MUR  A1

b  pour déper.= 1.000  D.T.U     Epaisseur Lambda    Ru

mètre    W/m.K  m².K/W

--------------------------------------------------------------------------------

Enduit béton                                         0.010    1.400  0.007

STO PS15SE                               2.6412      0.200    0.032  6.250

Béton plein        masse 2000-2300       2.211       0.200    2.000  0.100

Lame d'air 5mm (flux horizontal)         Th-U        0.005           0.110

Placo BA13                                           0.013    0.350  0.037

Rsi + Rse                                                            0.170

--------------------------------------------------------------------------------

1/U         =  6.674

U (W/m².K)  =  0.1498

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

mur bardage       b  pour UBAT  = 1.000   MUR  A1

b  pour déper.= 1.000  D.T.U     Epaisseur Lambda    Ru

mètre    W/m.K  m².K/W

--------------------------------------------------------------------------------

Panneaux de particules de bois + ciment  2.523       0.010    0.250  0.040

Vide d'air 3 cm                                      0.030           0.160

URSA FACADE 32R                          2.6412      0.240    0.032  7.500

Béton plein        masse 2000-2300       2.211       0.200    2.000  0.100

Lame d'air 5mm (flux horizontal)         Th-U        0.005           0.110

Placo BA13                                           0.013    0.350  0.037

Rsi + Rse                                                            0.170

--------------------------------------------------------------------------------

1/U         =  8.117

U (W/m².K)  =  0.1232

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

mur inter         b  pour UBAT  = 0.800   MUR  A1

b  pour déper.= 0.800  D.T.U     Epaisseur Lambda    Ru

mètre    W/m.K  m².K/W

--------------------------------------------------------------------------------

Béton plein        masse 2000-2300       2.211       0.200    2.000  0.100

Polyuréthane moulé continu Réf CC 33-37  2.6437      0.100    0.022  4.545

Placo BA13                                           0.013    0.350  0.037

Rsi + Rsi                                                            0.260

--------------------------------------------------------------------------------

1/U         =  4.942

U (W/m².K)  =  0.2023

--------------------------------------------------------------------------------

Légende : MUR    = Mur vertical ou cloison

PLR    = Plancher

PLD    = Plafond

LNQ    = Linéique, pont thermique

VEN    = Ventilation définie par le thermicien

Absence d'indication = paroi mal définie

Visual TTH 2008 + Reno - 1.15 - 04/04/2014 - 09:42:06                   K-PAROIS

Sarl INGECO - 3922-1                                                    Page  17

Coefficients U hiver et psi des PAROIS

pour UBAT et déper.

Ermitage 8 lgts

--------------------------------------------------------------------------------

mur circu         b  pour UBAT  = 0.800   MUR  A1

b  pour déper.= 0.800  D.T.U     Epaisseur Lambda    Ru

mètre    W/m.K  m².K/W

--------------------------------------------------------------------------------

Béton plein        masse 2000-2300       2.211       0.200    2.000  0.100

Polyuréthane moulé continu Réf CC 33-37  2.6437      0.100    0.022  4.545

Placo BA13                                           0.013    0.350  0.037

Rsi + Rsi                                                            0.260

--------------------------------------------------------------------------------

1/U         =  4.942

U (W/m².K)  =  0.2023

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Terrasse          b  pour UBAT  = 1.000   PLD  A3

b  pour déper.= 1.000  D.T.U     Epaisseur Lambda    Ru

mètre    W/m.K  m².K/W

--------------------------------------------------------------------------------

Bitume d'étanchéité                      3,632       0.020    0.230  0.087

EFISOL EFIGREEN Acermi 93/A/06/313                   0.150    0.023  6.522

Béton plein        masse 2000-2300       2.211       0.200    2.000  0.100

Rsi + Rse                                                            0.140

--------------------------------------------------------------------------------

1/U         =  6.849

U (W/m².K)  =  0.1460

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Rampant           b  pour UBAT  = 1.000   PLD  A2

b  pour déper.= 1.000  D.T.U     Epaisseur Lambda    Ru

mètre    W/m.K  m².K/W

--------------------------------------------------------------------------------

Bitume d'étanchéité                      3,632       0.020    0.230  0.087

Laine de Verre VB5   25<masse vol.<65                0.300    0.040  7.500

Placo BA13                                           0.013    0.350  0.037

Rsi + Rse                                                            0.140

--------------------------------------------------------------------------------

1/U         =  7.764

U (W/m².K)  =  0.1288

--------------------------------------------------------------------------------

Légende : MUR    = Mur vertical ou cloison

PLR    = Plancher

PLD    = Plafond

LNQ    = Linéique, pont thermique

VEN    = Ventilation définie par le thermicien

Absence d'indication = paroi mal définie

Visual TTH 2008 + Reno - 1.15 - 04/04/2014 - 09:42:06                   K-PAROIS

Sarl INGECO - 3922-1                                                    Page  18

Coefficients U hiver et psi des PAROIS

pour UBAT et déper.

Ermitage 8 lgts

--------------------------------------------------------------------------------

plc bas r+0       b  pour UBAT  = 1.000   PLR  A4

b  pour déper.= 1.000  D.T.U     Epaisseur Lambda    Ru

mètre    W/m.K  m².K/W

--------------------------------------------------------------------------------

therm isol MI                                        0.150    0.036  4.167

Béton plein        masse 2000-2300       2.211       0.230    2.000  0.115

Efigreen                                             0.056    0.023  2.435

Béton plein        masse 2200-2600       2.211       0.060    2.000  0.030

Rsi + Rse                                                            0.210

--------------------------------------------------------------------------------

1/U         =  6.957

U (W/m².K)  =  0.1437

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

plc LNC           b  pour UBAT  = 0.800   PLR  A4

b  pour déper.= 0.800  D.T.U     Epaisseur Lambda    Ru

mètre    W/m.K  m².K/W

--------------------------------------------------------------------------------

Fibrastyrène A  FYA                                  0.150           4.150

Béton plein        masse 2000-2300       2.211       0.200    2.000  0.100

Rsi + Rsi                                                            0.340

--------------------------------------------------------------------------------

1/U         =  4.590

U (W/m².K)  =  0.2179

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

plc ext           b  pour UBAT  = 1.000   PLR  A4

b  pour déper.= 1.000  D.T.U     Epaisseur Lambda    Ru

mètre    W/m.K  m².K/W

--------------------------------------------------------------------------------

Fibrastyrène A  FYA                                  0.150           4.150

Béton plein        masse 2000-2300       2.211       0.200    2.000  0.100

Rsi + Rse                                                            0.210

--------------------------------------------------------------------------------

1/U         =  4.460

U (W/m².K)  =  0.2242

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

plc /activit      b  pour UBAT  = 0.800   PLR  A4

b  pour déper.= 0.800  D.T.U     Epaisseur Lambda    Ru

mètre    W/m.K  m².K/W

--------------------------------------------------------------------------------

Rockfeu                                              0.100           2.750

Béton plein        masse 2000-2300       2.211       0.200    2.000  0.100

Rsi + Rsi                                                            0.340

--------------------------------------------------------------------------------

1/U         =  3.190

U (W/m².K)  =  0.3135

--------------------------------------------------------------------------------

Légende : MUR    = Mur vertical ou cloison

PLR    = Plancher

PLD    = Plafond

LNQ    = Linéique, pont thermique

VEN    = Ventilation définie par le thermicien

Absence d'indication = paroi mal définie

Visual TTH 2008 + Reno - 1.15 - 04/04/2014 - 09:42:06                   K-PAROIS

Sarl INGECO - 3922-1                                                    Page  19

Coefficients U hiver et psi des PAROIS

pour UBAT et déper.

Ermitage 8 lgts

--------------------------------------------------------------------------------

PT mur1 ITE       b  pour UBAT     = 1.000   LNQ  LNA     psi (W/m.K) =  0.1500

b  pour déper.   = 1.000

ITE.4.1.1-2 page 98.OB06

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

PT mur2 ITE       b  pour UBAT     = 1.000   LNQ  LNA     psi (W/m.K) =  0.0300

b  pour déper.   = 1.000

ITE.4.2.1 page 99.OB06

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

PT ref ITE        b  pour UBAT     = 1.000   LNQ  LNA     psi (W/m.K) =  0.0700

b  pour déper.   = 1.000

ITE.4.3.1-2 page 99.OB06

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

PT mur ITI        b  pour UBAT     = 1.000   LNQ  LNA     psi (W/m.K) =  0.0200

b  pour déper.   = 1.000

PB-111* page 70.0901

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

PT refend         b  pour UBAT     = 1.000   LNQ  LNA     psi (W/m.K) =  0.0600

b  pour déper.   = 1.000

ITE.4.3.1-2 page 99.OB06

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

PT plc bas        b  pour UBAT     = 1.000   LNQ  L8      psi (W/m.K) =  0.4900

b  pour déper.   = 1.000

ITE.1.1.1-2 page 72.OB06

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

PT plc inte1      b  pour UBAT     = 1.000   LNQ  L9/X    psi (W/m.K) =  0.0350

b  pour déper.   = 1.000

ITE.2.1.1 page 89.OB06                   psi1 (50%)

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

PT plc inte2      b  pour UBAT     = 1.000   LNQ  L9/X    psi (W/m.K) =  0.0350

b  pour déper.   = 1.000

ITE.2.1.1 page 89.OB06                   psi2 (50%)

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

PT toit           b  pour UBAT     = 1.000   LNQ  L10     psi (W/m.K) =  0.3100

b  pour déper.   = 1.000

ITE.3.1.5 page 94.OB06

--------------------------------------------------------------------------------

Légende : MUR    = Mur vertical ou cloison

PLR    = Plancher

PLD    = Plafond

LNQ    = Linéique, pont thermique

VEN    = Ventilation définie par le thermicien

Absence d'indication = paroi mal définie

Visual TTH 2008 + Reno - 1.15 - 04/04/2014 - 09:42:06                   K-PAROIS

Sarl INGECO - 3922-1                                                    Page  20

Coefficients U hiver et psi des PAROIS

pour UBAT et déper.

Ermitage 8 lgts

--------------------------------------------------------------------------------

PT sous balc      b  pour UBAT     = 1.000   LNQ  L10     psi (W/m.K) =  0.0300

b  pour déper.   = 1.000

ITE.3.3.1 page 97.OB06

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

PT appui          b  pour UBAT     = 1.000   LNQ  LNA     psi (W/m.K) =  0.1200

b  pour déper.   = 1.000

ITE.5.1.3 page 101.OB06

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

PT tableau        b  pour UBAT     = 1.000   LNQ  LNA     psi (W/m.K) =  0.1100

b  pour déper.   = 1.000

ITE.5.2.3 page 101.OB06

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

VENTILATION       b  pour UBAT     = 1.000   VEN          U (W/m³.K)  =  0.3400

b  pour déper.   = 1.000

Pour renouvellement d'air

--------------------------------------------------------------------------------

Légende : MUR    = Mur vertical ou cloison

PLR    = Plancher

PLD    = Plafond

LNQ    = Linéique, pont thermique

VEN    = Ventilation définie par le thermicien

Absence d'indication = paroi mal définie

Visual TTH 2008 + Reno - 1.15 - 04/04/2014 - 09:42:11                   K-OUVRAN

Sarl INGECO - 3922-1                                                    Page  21

Coefficients U des OUVRANTS

Ermitage 8 lgts

--------------------------------------------------------------------------------

MEX01                  L(m) = 1.86   H(m) = 1.84   Ps  = 0.3  A7    Ujn = 0.72

PCO  =  70%   SwSP = 0.375 SwAP = 0.160      Uw  = 0.79

F.batt,Bois DV Arg,16mm,Ug=1.1,Uf=2.0,CVR ou Vboi

----------------------------------------------------------------------(W/m².K)--

--------------------------------------------------------------------------------

MEX02                  L(m) = 1.00   H(m) = 1.84   Ps  = 0.3  A7    Ujn = 0.72

PCO  =  70%   SwSP = 0.510 SwAP = 0.160      Uw  = 0.79

F.batt,Bois DV Arg,16mm,Ug=1.1,Uf=2.0,CVR ou Vboi

----------------------------------------------------------------------(W/m².K)--

--------------------------------------------------------------------------------

MEX03                  L(m) = 0.58   H(m) = 1.84   Ps  = 0.3  A7    Ujn = 0.72

PCO  =  70%   SwSP = 0.510 SwAP = 0.160      Uw  = 0.79

F.batt,Bois DV Arg,16mm,Ug=1.1,Uf=2.0,CVR ou Vboi

----------------------------------------------------------------------(W/m².K)--

--------------------------------------------------------------------------------

MEX04                  L(m) = 1.50   H(m) = 1.84   Ps  = 0.3  A7    Ujn = 0.72

PCO  =  70%   SwSP = 0.510 SwAP = 0.160      Uw  = 0.79

F.batt,Bois DV Arg,16mm,Ug=1.1,Uf=2.0,CVR ou Vboi

----------------------------------------------------------------------(W/m².K)--

--------------------------------------------------------------------------------

MEX05                  L(m) = 0.46   H(m) = 1.84   Ps  = 0.3  A7    Ujn = 0.72

PCO  =  70%   SwSP = 0.510 SwAP = 0.160      Uw  = 0.79

F.batt,Bois DV Arg,16mm,Ug=1.1,Uf=2.0,CVR ou Vboi

----------------------------------------------------------------------(W/m².K)--

--------------------------------------------------------------------------------

MEX07                  L(m) = 0.62   H(m) = 1.84   Ps  = 0.3  A7    Ujn = 0.72

PCO  =  70%   SwSP = 0.510 SwAP = 0.160      Uw  = 0.79

F.batt,Bois DV Arg,16mm,Ug=1.1,Uf=2.0,CVR ou Vboi

----------------------------------------------------------------------(W/m².K)--

--------------------------------------------------------------------------------

MEX09                  L(m) = 0.58   H(m) = 1.84   Ps  = 0.3  A7    Ujn = 0.72

PCO  = 100%   SwSP = 0.510 SwAP = 0.160      Uw  = 0.79

F.batt,Bois DV Arg,16mm,Ug=1.1,Uf=2.0,CVR ou Vboi

----------------------------------------------------------------------(W/m².K)--

--------------------------------------------------------------------------------

MEX11                  L(m) = 1.90   H(m) = 2.72   Ps  = 0.3  A7    Ujn = 0.72

PCO  = 100%   SwSP = 0.480 SwAP = 0.160      Uw  = 0.79

F.batt,Bois DV Arg,16mm,Ug=1.1,Uf=2.0,CVR ou Vboi

----------------------------------------------------------------------(W/m².K)--

--------------------------------------------------------------------------------

MEX12                  L(m) = 1.00   H(m) = 2.72   Ps  = 0.3  A7    Ujn = 0.72

PCO  = 100%   SwSP = 0.480 SwAP = 0.160      Uw  = 0.79

F.batt,Bois DV Arg,16mm,Ug=1.1,Uf=2.0,CVR ou Vboi

----------------------------------------------------------------------(W/m².K)--

--------------------------------------------------------------------------------

MEX13                  L(m) = 1.88   H(m) = 2.22   Ps  = 0.3  A7    Ujn = 0.72

PCO  = 100%   SwSP = 0.510 SwAP = 0.160      Uw  = 0.79

F.batt,Bois DV Arg,16mm,Ug=1.1,Uf=2.0,CVR ou Vboi

----------------------------------------------------------------------(W/m².K)--

Visual TTH 2008 + Reno - 1.15 - 04/04/2014 - 09:42:11                   K-OUVRAN

Sarl INGECO - 3922-1                                                    Page  22

Coefficients U des OUVRANTS

Ermitage 8 lgts

--------------------------------------------------------------------------------

MEX14                  L(m) = 1.05   H(m) = 1.84   Ps  = 0.3  A7    Ujn = 0.72

PCO  = 100%   SwSP = 0.510 SwAP = 0.160      Uw  = 0.79

F.batt,Bois DV Arg,16mm,Ug=1.1,Uf=2.0,CVR ou Vboi

----------------------------------------------------------------------(W/m².K)--

--------------------------------------------------------------------------------

MEX15                  L(m) = 0.62   H(m) = 1.84   Ps  = 0.3  A7    Ujn = 0.72

PCO  = 100%   SwSP = 0.510 SwAP = 0.160      Uw  = 0.79

F.batt,Bois DV Arg,16mm,Ug=1.1,Uf=2.0,CVR ou Vboi

----------------------------------------------------------------------(W/m².K)--

--------------------------------------------------------------------------------

MEX16                  L(m) = 1.00   H(m) = 1.84   Ps  = 0.3  A7    Ujn = 0.72

PCO  = 100%   SwSP = 0.510 SwAP = 0.160      Uw  = 0.79

F.batt,Bois DV Arg,16mm,Ug=1.1,Uf=2.0,CVR ou Vboi

----------------------------------------------------------------------(W/m².K)--

--------------------------------------------------------------------------------

MEX17                  L(m) = 1.00   H(m) = 2.22   Ps  = 0.3  A7    Ujn = 0.72

PCO  = 100%   SwSP = 0.510 SwAP = 0.160      Uw  = 0.79

F.batt,Bois DV Arg,16mm,Ug=1.1,Uf=2.0,CVR ou Vboi

----------------------------------------------------------------------(W/m².K)--

--------------------------------------------------------------------------------

MEX18                  L(m) = 3.30   H(m) = 2.72   Ps  = 0.3  A7    Ujn = 0.79

PCO  =  30%   SwSP = 0.480 SwAP = 0.160      Uw  = 0.79

F.batt,Bois DV Arg,16mm,Ug=1.1,Uf=2.0,CVR ou Vboi

----------------------------------------------------------------------(W/m².K)--

--------------------------------------------------------------------------------

MEX19                  L(m) = 2.00   H(m) = 1.84   Ps  = 0.3  A7    Ujn = 0.79

PCO  =   5%   SwSP = 0.480 SwAP = 0.160      Uw  = 0.79

F.batt,Bois DV Arg,16mm,Ug=1.1,Uf=2.0,CVR ou Vboi

----------------------------------------------------------------------(W/m².K)--

--------------------------------------------------------------------------------

MEX22                  L(m) = 1.20   H(m) = 1.20   Ps  = 0.3  A6    Ujn = 1.50

PCO  = 100%   SwSP = 0.480 SwAP = 0.150      Uw  = 1.70

Vélux DV 4+8+4, Bois

----------------------------------------------------------------------(W/m².K)--

--------------------------------------------------------------------------------

Paliere                L(m) = 0.90   H(m) = 2.10   Ps  = 0.3  A5    Ujn = 2.00

PCO  = 100%   SwSP =       SwAP =            Uw  = 2.00

Porte bois opaque pleine intérieure

----------------------------------------------------------------------(W/m².K)--