## PAGE DE GARDE
OUTIL D'ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DE BÂTIMENTS (PEB) Bâtiments non-résidentiels Mise en application au 15/10/2014 Rappel : seul le référentiel fait foi. Le présent tableau n'est qu'un outil émanant du référentiel. En cas de doute, se reporter au référentiel lui-même et/ou à son guide pratique.
Bâtiment d’accueil, de conférences et de services Complexe solaire de Ouarzazate - MAROC

## Résumé
Profil environnemental Bâtiment d’accueil, de conférences et de services Complexe solaire de Ouarzazate - MAROC
Cibles | Niveau atteint | Nombres de points obtenus
Cible 1 - RELATION DU BÂTIMENT AVEC SON ENVIRONNEMENT IMMEDIAT | TP | 2
Cible 2 - ADAPTABILITE DU BATIMENT ET CHOIX INTEGRE DES PRODUITS, SYSTEMES ET PROCEDES DE CONSTRUCTION | P | 1 | Thème | Nombre de points | Calculs | Nombre d'étoiles
Cible 3 - CHANTIER A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL | TP | 2 | Thème 1 Energie | 2 | 3 | 3 étoiles
Cible 4 - GESTION DE L’ENERGIE | TP | 2 | Thème 2 Environnement | 11 | 3.6667 | 4 étoiles
Cible 5 - GESTION DE L’EAU | TP | 2 | Thème 3 Santé | 5 | 3.3333 | 3 étoiles
Cible 6 - GESTION DES DÉCHETS D'ACTIVITÉ | TP | 2 | Thème 4 Confort | 6 | 3 | 3 étoiles
Cible 7 - MAINTENANCE, PERENNITE DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES | TP | 2 | Résultat |  |  | 13 étoiles | 13
Cible 8 - CONFORT HYGROTHERMIQUE | TP | 2 | Niveau atteint | HQE EXCEPTIONNEL
Cible 9 - CONFORT ACOUSTIQUE | TP | 2
Cible 10 - CONFORT VISUEL | P | 1
Cible 11 - CONFORT OLFACTIF | P | 1
Cible 12 - QUALITE SANITAIRE DES ESPACES | TP | 2
Cible 13 - QUALITE SANITAIRE DE L’AIR | P | 1
Cible 14 - QUALITE SANITAIRE DE L’EAU | TP | 2

## Profil PEB
SYNTHESE DE LA PEB SELON LE REFERENTIEL CERWAY
Attention, le compte de points ET le respect des prérequis sont des reports automatiques des données entrées dans les onglets suivants ; Pour les prérequis, indiquer, dans les onglets des cibles aux lignes correspondantes, si le prérequis est respecté ('OK') ou sans objet (s.o.) : le report se fera automatiquement dans le présent tableau de synthèse.
Cible 1 - SITE |  |  | Objectifs et commentaires
1.1. AMÉNAGEMENT DE LA PARCELLE POUR UN DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE | 30 | PR | Niveau Trsè Performant atteint. : 46/59 points applicables.
1.1.1. Assurer la cohérence entre l’aménagement de la parcelle et la politique de la collectivité | PR | PR
1.1.2. Optimiser les accès et gérer les flux | 5
1.1.3. Favoriser l’usage des transports en commun | 6
1.1.4. Maîtriser les modes de déplacement et favoriser ceux qui sont les moins polluants pour une fonctionnalité optimale | 8 | PR
SO
1.1.5. Favoriser la végétalisation des surfaces | 2
1.1.6. Préserver / Améliorer la biodiversité | 9
1.2. QUALITÉ D'AMBIANCE DES ESPACES EXTÉRIEURS ACCESSIBLES POUR LES USAGERS | 16 | PR
1.2.1. Créer une ambiance climatique extérieure satisfaisante | 5
1.2.2. Créer une ambiance acoustique extérieure satisfaisante | 4
1.2.3. Créer une ambiance visuelle satisfaisante | 2
1.2.4. Assurer le droit à la qualité sanitaire des espaces pour les usagers sur la parcelle | 2
1.2.5. Assurer un éclairage extérieur nocturne suffisant | 3
1.3. IMPACT DU BATIMENT SUR LES RIVERAINS | 0 | PR
1.3.1. Assurer le droit au soleil et à la lumière naturelle des riverains | SO
1.3.2. Assurer le droit au calme des riverains | SO
1.3.3. Assurer le droit aux vues des riverains | 0
1.3.4. Assurer le droit à la qualité sanitaire des espaces pour les riverains | 0
1.3.5. Limiter les nuisances visuelles nocturnes | 0
1.3.6. Choisir un site sans nuisances sur les riverains | 0
Cible 2 - COMPOSANTS |  |  | Objectifs et commentaires
2.1. CHOIX CONSTRUCTIFS POUR LA DURABILITÉ ET L’ADAPTABILITÉ DE L’OUVRAGE | 10 | PR | Niveau Performant atteint. : 29/53 points applicables.
2.1.1. Choisir des produits, systèmes ou procédés dont les caractéristiques sont vérifiées et compatibles avec l’usage | (PR seul) | PR
2.1.2. Adaptabilité de l'ouvrage dans le temps en fonction de sa durée de vie prévisionnelle et de ses usages | 9 | PR
2.1.3. Démontabilité / séparabilité des produits et procédés de construction en vue de la gestion environnementale optimale de leur fin de vie | 1
2.2 CHOIX CONSTRUCTIFS POUR LA FACILITÉ D’ENTRETIEN DE L’OUVRAGE | 3 | PR
2.2.1 Choisir des produits, systèmes et procédés de construction faciles à entretenir et limitant les impacts environnementaux de l’entretien | 3
2.3 CHOIX DES PRODUITS DE CONSTRUCTION AFIN DE LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE L’OUVRAGE | 6 | PR
2.3.1. Connaître les impacts environnementaux des produits de construction | 4
2.3.2. Choisir les produits de construction pour limiter les impacts environnementaux de l’ouvrage | 2
2.3.3. Utiliser des matériaux et des produits permettant un approvisionnement de chantier le moins polluant en CO2 | 0
2.3.4. Mettre en oeuvre des matériaux et des produits permettant de piéger du CO2 | 0
2.4 CHOIX DES PRODUITS DE CONSTRUCTION AFIN DE LIMITER LES IMPACTS SANITAIRES DE L’OUVRAGE * | 10 | PR
* IMPORTANT : Les locaux d’entrepôt des plateformes logistiques, quais de messagerie, entrepôts frigorifiques, ainsi que les halls des bâtiments d’exposition ne sont pas concernés par la sous-cible 2.4.
2.4.1. Connaître l'impact sanitaire des produits de construction vis-à-vis de la qualité d’air intérieur | 2
2.4.2. Choisir les produits de construction pour limiter les impacts sanitaires de l’ouvrage | 6
2.4.3. Limiter la pollution par les éventuels traitements des bois | 2
Cible 3 - CHANTIER |  |  | Objectifs et commentaires
3.1 OPTIMISATION DE LA GESTION DES DECHETS DE CHANTIER | 17 | PR | Niveau Très Performant atteint. : 26/36 points applicables.
3.1.1. Identifier et quantifier les déchets de chantier par typologies | (PR seul) | PR
3.1.2. Réduire les déchets de chantier à la source | 0
3.1.3. Valoriser au mieux les déchets de chantier en adéquation avec les filières locales existantes et s’assurer de la destination adéquate des déchets | 14
3.1.4. Optimiser la collecte, le tri et le regroupement des déchets de chantier | 3
3.2. LIMITATION DES NUISANCES ET DES POLLUTIONS SUR LE CHANTIER | 5 | PR
3.2.1. Limiter les nuisances acoustiques | 0
3.2.2. Limiter les nuisances visuelles et optimiser la propreté du chantier | 1
3.2.3. Eviter la pollution des eaux et du sol | 2
3.2.4. Eviter la pollution de l’air et maîtriser l’impact sanitaire de l’air | 2
3.2.5. Préserver la biodiversité pendant le chantier | 0
3.3. LIMITATION DES CONSOMMATIONS DE RESSOURCES SUR LE CHANTIER | 4 | PR
3.3.1. Réduire les consommations d’énergie sur le chantier | 2
3.3.2. Réduire les consommations d’eau sur le chantier | 2
3.3.3. Faciliter la réutilisation sur site des terres excavées | 0
Cible 4 - ENERGIE |  |  | Objectifs et commentaires
4.1. REDUCTION DE LA DEMANDE ENERGETIQUE PAR LA CONCEPTION ARCHITECTURALE | 2 | PR | Niveau Très Performant atteint : 23/42 points applicables.
4.1.1. Améliorer l’aptitude du bâtiment à réduire ses besoins énergétiques | (PR seul) | PR
4.1.2. Améliorer la perméabilité à l’air de l’enveloppe | 2
4.1.3. Améliorer l'aptitude de l'enveloppe des entrepôts frigorifiques à limiter les déperditions | 0
4.2. REDUCTION DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE PRIMAIRE | 15 | PR
4.2.1. Réduire la consommation d’énergie primaire due au chauffage, au refroidissement, à l'éclairage, à l’ECS, à la ventilation, et aux auxiliaires de fonctionnement,liés au confort des usagers | 9 | PR
4.2.2. Limiter les consommations de l’éclairage artificiel non lié au confort visuel des usagers | 5
4.2.3. Limiter les consommations des équipements électromécaniques | 1
4.2.4. Recours à des énergies renouvelables | 0 | PR
4.2.5 Efficacité des systèmes frigorifiques des entrepôts frigorifiques | 0
4.3. REDUCTION DES EMISSIONS DE POLLUANTS DANS L’ATMOSPHERE | 6 | PR
4.3.1. Quantités d'équivalent CO2 générées par l'utilisation de l'énergie | 4 | PR
4.3.2. Quantités d'équivalent SO2 générées par l'utilisation de l'énergie | 1
4.3.3. Impact sur la couche d’ozone | 1
4.3.4 Choisir le fluide frigorigène des installations des entrepôts frigorifiques pour limiter sa contribution aux impacts environnementaux | 0
Cible 5 - EAU |  |  | Objectifs et commentaires
5.1 REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’EAU DISTRIBUEE | 12 | PR | Niveau Très Performant atteint. : 25/29 points applicables.
5.1.1. Limiter les besoins en eau dans les sanitaires | 6 | SO
PR
5.1.2. Limiter le recours à l’eau distribuée | 6
5.1.3. Connaître la consommation globale d’eau totale et d’eau distribuée | (PR seul) | PR
5.2 GESTION DES EAUX PLUVIALES A LA PARCELLE | 5 | PR
5.2.1. Limiter l’imperméabilisation de la parcelle | 2
5.2.2. Gérer les eaux pluviales de manière alternative | 0 | PR
5.2.3. Lutter contre la pollution chronique | 0
5.2.4. Lutter contre la pollution accidentelle | 3
5.3 GESTION DES EAUX USEES | 8 | PR
5.3.1. Maîtriser les rejets d’eaux usées | 4 | PR
5.3.2. Recycler les eaux grises | 4
5.3.3. En réseau unitaire, limiter les rejets d’eaux pluviales au réseau | 0
Cible 6 - DÉCHETS |  |  | Objectifs et commentaires
6.1. OPTIMISATION DE LA VALORISATION DES DECHETS D’ACTIVITE | 0 | PR | Niveau Très Performant atteint. : 6/6 points applicables.
6.1.1. Préconiser ou choisir les filières d’enlèvement des déchets en privilégiant leur valorisation | 0
6.1.2. Favoriser la valorisation des déchets organiques | SO
6.1.3. Favoriser la réduction de l’encombrement des déchets d’activité | SO
6.2. QUALITE DU SYSTEME DE GESTION DES DECHETS D’ACTIVITE | 6 | PR
6.2.1. Dimensionnement adéquat des locaux/zones déchets | 2 | PR
6.2.2. Garantir l’hygiène des locaux/zones déchets | (PR seul) | PR
6.2.3. Optimiser les circuits de déchets d’activité | 4
Cible 7 - MAINTENANCE - ENTRETIENS |  |  | Objectifs et commentaires
7.1. OPTIMISER LA CONCEPTION DE L’OUVRAGE POUR UN ENTRETIEN ET UNE MAINTENANCE SIMPLIFIES DES SYSTEMES ET DU BATI | 11 | PR | Niveau Très Performant atteint : 38/55 points applicables.
7.1.1 Concevoir l'ouvrage de façon à faciliter les interventions d'entretien / maintenance pendant son exploitation | 4 | PR
PR
7.1.2. Faciliter la planification et la traçabilité des opérations de maintenance | 7
7.1.3. Assurer la facilité d’accès pour l'entretien et la maintenance du bâti | 0
7.1.4. Garantir les performances du bâtiment et les conditions de confort des usagers | 0
7.2. CONCEPTION DE L’OUVRAGE POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DES CONSOMMATIONS | 13 | PR
7.2.1. Mettre à disposition des moyens de comptage pour le suivi des consommations d’énergie | 5 | PR
7.2.2. Mettre à disposition des moyens de comptage pour le suivi des consommations d’eau | 8 | PR
7.3. CONCEPTION DE L’OUVRAGE POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DES PERFORMANCES DES SYSTEMES ET DES CONDITIONS DE CONFORT | 14 | PR
7.3.1. Mettre à disposition les moyens pour le suivi des conditions de confort | 12
7.3.2. Mettre à disposition les moyens pour l’optimisation du fonctionnement des systèmes et la détection de défauts | 2
Cible 8 - CONFORT HYGROTHERMIQUE |  |  | Objectifs et commentaires
8.1. DISPOSITIONS ARCHITECTURALES VISANT A OPTIMISER LE CONFORT HYGROTHERMIQUE (1) | 5 | PR | Niveau Très Performant atteint : 20/30 points.applicables
(1) Ces dispositions sont prises pour répondre aux problématiques de chauffage, de refroidissement et/ou d’hygrométrie pendant l’année.
8.1.1. Améliorer l’aptitude du bâtiment à favoriser de bonnes conditions de confort hygrothermique | 0 | PR
8.1.2. Regrouper les locaux à besoin hygrothermique homogène | 1
8.1.3. Maîtriser l'inconfort | 4
8.2. CREATION DE CONDITIONS DE CONFORT HYGROTHERMIQUE EN MODE CHAUFFAGE | 8 | PR
8.2.1. Définir / obtenir un niveau adéquat de température dans les espaces | 1 | PR
8.2.2. Assurer la stabilité des températures en période d’occupation | 2
8.2.3. Assurer une vitesse d’air ne nuisant pas au confort | 3
8.2.4. Maîtrise de l’ambiance thermique par les usagers | 2
8.2.5. Maîtriser l’hygrométrie | 0 | PR
8.3. CREATION DE CONDITIONS DE CONFORT HYGROTHERMIQUE DANS LES LOCAUX N'AYANT PAS RECOURS A UN SYSTEME DE REFROIDISSEMENT | 0 | PR
RAPPEL : S’IL N’EXISTE QUE DES ESPACES REFROIDIS PERMETTANT DE GARANTIR UNE TEMPERATURE DE CONSIGNE, CETTE SOUS CIBLE EST SANS OBJET.
8.3.1 Assurer un niveau minimal de confort thermique | PR | PR
8.3.2. Assurer une ventilation suffisante et maîtriser le débit d'air si le confort hygrothermique est obtenu par l’ouverture des fenêtres ou des ouvrants | 0
8.4. CREATION DE CONDITIONS DE CONFORT HYGROTHERMIQUE EN MODE REFROIDISSEMENT | 7 | PR
RAPPEL : S’IL N’EXISTE AUCUN ESPACE REFROIDI, CETTE SOUS CIBLE EST SANS OBJET.
8.4.1. Définir / obtenir un niveau adéquat de température dans les espaces | (PR seul) | PR
8.4.2. Assurer une vitesse d’air ne nuisant pas au confort | 3
8.4.3. Maîtriser les apports solaires et en particulier l'inconfort localisé dû au rayonnement chaud | 2
8.4.4. Maîtrise de l’ambiance thermique par les usagers | 2
8.4.5. Maîtriser l’hygrométrie dans les espaces sensibles | 0
Cible 9 - CONFORT ACOUSTIQUE |  |  | Objectifs et commentaires
9.1 CREATION D’UNE QUALITE D’AMBIANCE ACOUSTIQUE ADAPTEE AUX DIFFERENTS LOCAUX
ESPACES DE BUREAU AVEC CLOISONNEMENT FIXE | 0 | PR
9.1.1. Optimisation de la qualité acoustique des espaces | 0 | 0 | SO
ESPACES DE BUREAU MODULABLES (Voir guide pratique pour la définition de « bureaux modulables ») | 4 | PR
9.1.1. Optimisation de la qualité acoustique des espaces | 4 | PR | 4/4 points applicables
SALLES D’ENSEIGNEMENT ET DE TRAVAUX PRATIQUES (ENSEIGNEMENT) | 0 | PR
9.1.1. Optimisation de la qualité acoustique des espaces | 0 | 0 | SO
ESPACES COMMUNS DEDIES A LA CIRCULATION DES CLIENTS (COMMERCE – HALL D’EXPOSITION) | 0 | PR
9.1.1. Optimisation de la qualité acoustique des espaces | 0 | 0 | SO
ESPACES DEDIES A LA VENTE (COMMERCE) | 0 | PR
9.1.1. Optimisation de la qualité acoustique des espaces | 0 | 0 | SO
ESPACES PRIVATIFS DES CLIENTS (HÔTELLERIE) | 0 | PR
9.1.1. Optimisation de la qualité acoustique des espaces | 0 | 0 | SO
ESPACES DE LA ZONE « ENTREPÔTS » * (PLATEFORME LOGISTIQUE / QUAI DE MESSAGERIE / ENTREPÔT FRIGORIFIQUE) | 0 | PR
9.1.1. Optimisation de la qualité acoustique des espaces | 0 |  | SO
ESPACES ASSOCIES | 4 | PR
9.1.1. Optimisation de la qualité acoustique des espaces | 4 |  | 4/4 points applicables
AUTRES ESPACES CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITE (Relatif à une activité non couverte par un tableau précédent) | 0 | PR
9.1.1. Optimisation de la qualité acoustique des espaces | 0 | PR | SO
Cible 10 - CONFORT VISUEL |  |  | Objectifs et commentaires
10.1 OPTIMISATION DE L’ECLAIRAGE NATUREL
ESPACES DE BUREAU | 10 | PR
10.1.1. Disposer d’accès à la lumière du jour dans les espaces sensibles | (PR seul) | PR | 10/10 points applicables
10.1.2. Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur dans les espaces sensibles | (PR seul) | PR
10.1.3. Disposer d’un éclairement minimal en lumière naturelle | 7
10.1.4. Qualité du traitement de la lumière naturelle | 3
SALLES D’ENSEIGNEMENT ET DE TRAVAUX PRATIQUES (ENSEIGNEMENT) | 0 | PR
10.1.1. Disposer d’accès à la lumière du jour dans les espaces sensibles | (PR seul) | 0 | SO
10.1.2. Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur dans les espaces sensibles | (PR seul) | 0
10.1.3. Disposer d’un éclairement minimal en lumière naturelle | 0
10.1.4. Qualité du traitement de la lumière naturelle | 0
GRANDS ESPACES COMMUNS DEDIES A LA CIRCULATION | 7 | PR
10.1.1. Disposer d’accès à la lumière du jour | (PR seul) | PR | 7/10 points applicables
10.1.2. Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur | 4 | PR
10.1.3. Disposer d’un éclairement minimal en lumière naturelle dans les zones d’occupation | 2
10.1.4. Qualité du traitement de la lumière naturelle | 1
ESPACES DEDIES A LA VENTE (COMMERCE) | 0 | PR
10.1.1. Disposer d’accès à la lumière du jour | 0 | 0 | SO
10.1.2. Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur | 0
10.1.3. Disposer d’un éclairement minimal en lumière naturelle dans les zones d’occupation | 0
10.1.4. Qualité du traitement de la lumière naturelle | 0
HALL D’EXPOSITION | 0 | PR
10.1.1. Disposer d’accès à la lumière du jour | (PR seul) | 0 | SO
10.1.2. Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur | 0 | 0
10.1.3. Disposer d’un éclairement minimal en lumière naturelle | 0
10.1.4. Qualité du traitement de la lumière naturelle | 0
ESPACES DES BÂTIMENTS D’HÔTELLERIE | 0 | PR
10.1.1. Disposer d’accès à la lumière du jour dans les espaces sensibles vis-à-vis de l’éclairage naturel | 0 | 0 | SO
0
10.1.2. Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur dans les espaces sensibles vis-à-vis de l’éclairage naturel | 0 | 0
0
10.1.3. Disposer d’un éclairement minimal en lumière naturelle dans les zones d’occupation | 0
10.1.4. Eviter l’éblouissement direct ou indirect | 0
ESPACES DE LA ZONE « ENTREPOTS » (PLATEFORME LOGISTIQUE / QUAI DE MESSAGERIE) | 0 | PR
10.1.1. Disposer d’accès à la lumière du jour | 0 |  | SO
10.1.2. Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur | 0 | 0
10.1.3. Disposer d’un éclairement minimal en lumière naturelle | 0
10.1.4. Qualité du traitement de la lumière naturelle | 0
ESPACE « ENTREPÔT A TEMPERATURE DIRIGEE » (ENTREPOT FRIGORIFIQUE) | 0 | PR
10.1.1. Disposer d’accès à la lumière du jour | 0 |  | SO
10.1.2. Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur | 0
10.1.3. Disposer d’un éclairement minimal en lumière naturelle | 0
ESPACES ASSOCIES (TOUT TYPE DE BÂTIMENT) | 9 | PR
10.1.1. Disposer d’accès à la lumière du jour dans les espaces sensibles | 4 | PR | 9/11 points applicables
PR
10.1.2. Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur dans les espaces sensibles | 2 | PR
PR
10.1.3. Disposer d’un éclairement minimal en lumière naturelle | 2
10.1.4. Qualité du traitement de la lumière naturelle | 1
AUTRES ESPACES CARACTERISTIQUES DE l’ACTIVITE (Relatif à une activité non couverte par un tableau précédent) | 0 | PR
10.1.1. Disposer d’accès à la lumière du jour dans les espaces sensibles | (PR seul) | 0 | SO
10.1.2. Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur dans les espaces sensibles | (PR seul) | 0
10.1.3. Création d’espaces ayant un niveau minimum d’éclairement naturel et un traitement optimal de la qualité de la lumière naturelle | 0 | 0
10.2 ECLAIRAGE ARTIFICIEL CONFORTABLE | 7 | PR | 7/13 points applicables
10.2.1. Disposer d’un niveau d’éclairement optimal | (PR seul) | PR
10.2.2. Assurer une bonne uniformité de l’éclairage | 1
10.2.3. Eviter l’éblouissement dû à l’éclairage artificiel et rechercher un équilibre des luminances de l’environnement lumineux intérieur | 2 | PR
10.2.4. Assurer une qualité agréable de la lumière émise | 2
10.2.5. Maîtrise de l’ambiance visuelle par les usagers | 2
Cible 11 - CONFORT OLFACTIF |  |  | Objectifs et commentaires
11.1 MAITRISE DES SOURCES D’ODEURS DESAGREABLES | 5 | PR | Niveau Performant atteint : 5 points et 59% points applicables en sous cible 13,1
11.1.1. Identifier et réduire les effets des sources d’odeurs | 2
11.1.2. Traiter les rejets malodorants pour éviter la diffusion des odeurs | 3
Cible 12 - QUALITE DES ESPACES |  |  | Objectifs et commentaires
12.1 LIMITATION DE L’EXPOSITION ELECTROMAGNETIQUE | 4 | PR | Niveau Très Performant atteint : 15/18. points applicables
12.1.1. Identifier les sources d’émissions électromagnétiques | PR | PR
PR
12.1.2. Limiter l’impact des sources d’émission électromagnétique | 4
12.2 CREATION DES CONDITIONS D’HYGIENE SPECIFIQUE | 11 | PR
12.2.1. Créer les conditions d’hygiène spécifique (hors locaux d’entretien) | 0 | SO
12.2.2. Optimiser les conditions sanitaires des locaux d’entretien | 2 | PR
12.2.3. Choisir des matériaux limitant la croissance fongique et bactérienne | 9
Cible 13 - QUALITE DE L’AIR |  |  | Objectifs et commentaires
13.1. GARANTIE D’UNE VENTILATION EFFICACE | 13 | PR | Niveau Performant atteint :13/28 points applicables dont 71% points applicables sur la sous cible 2,4
13.1.1. Assurer des débits d’air adaptés à l’activité des locaux | 4 | PR
13.1.2. S’assurer de l’étanchéité des réseaux | 7
13.1.3. Assurer la qualité de l’air amené par conduit | 2
13.1.4. Assurer un balayage optimal de l’air intérieur dans les espaces | 0
13.2 MAITRISE DES SOURCES DE POLLUTION DE L’AIR INTERIEUR | 0 | PR
13.2.1. Identifier et réduire les effets des sources de pollution internes « non liées au bâti » et externes | (PR seul) | PR
13.2.2. Maîtriser l’exposition des occupants aux polluants de l’air intérieur | 0
13.2.3. Prévenir le développement des bactéries dans l’air | 0
Cible 14 - QUALITE DE L’EAU |  |  | Objectifs et commentaires
14.1. QUALITE DE CONCEPTION DU RESEAU INTERIEUR | 7 | PR | Niveau Très Performant atteint : 08/08 points applicables
14.1.1. Choisir des matériaux compatibles avec la nature de l’eau distribuée | 2 | PR
14.1.2. Respecter les règles de mise en oeuvre des canalisations | 2
14.1.3. Structurer et signaliser le réseau intérieur en fonction des usages de l’eau | 1 | SO
14.1.4. Protéger le réseau intérieur | 2
14.2. MAITRISE DE LA TEMPERATURE DANS LE RESEAU INTERIEUR | 1 | PR
14.2.1. Assurer une température suffisante dans les réseaux d’ECS, en distribution et en production, afin de limiter le risque légionelles | (PR seul) | PR
14.2.2. Optimiser la conception du(des) réseau(x) d’ECS afin de limiter les risques de légionellose | 0
14.2.3. Maintenir et contrôler la température des réseaux d’ECS et d’EFS | 1
14.3. MAITRISE DES TRAITEMENTS | 0 | PR
14.3.1. Choisir des traitements de désinfection et/ou anti corrosion et/ou anti tartre et compatibles avec la nature de l’eau distribuée | SO
14.3.2. Maîtrise du risque sanitaire lié à la récupération et à la réutilisation sur site d’une eau récupérée, et traiter les eaux réutilisées | SO
14.4. QUALITE DE L’EAU DES ESPACES DE BAIGNADE | 0 | PR
14.4.1. Traiter les eaux de baignade polluées | (PR seul) | SO
14.4.2. Eviter les dépôts de pollution dans les eaux de baignade | SO
14.4.3. Maîtriser la teneur en trichloramines dans l’eau du(des) bassin(s) | 0

## Cible 1
Cible 1 - SITE
1.1. AMÉNAGEMENT DE LA PARCELLE POUR UN DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
1.1.1. Assurer la cohérence entre l’aménagement de la parcelle et la politique de la collectivité | Cohérence avec la politique locale d’aménagement et de développement durable du territoire : Justification en fonction de l’opération de la prise en compte des enjeux de développement urbain durable notamment vis-à-vis de l'exploitation rationnelle des réseaux ou ressources disponibles localement (énergie, EnR, eau, assainissement), et en vue de minimiser les nouvelles contraintes (déchets, entretien infrastructures, services). |  |  | PR | Le projet en lui-même contribue au développement durable du site : construction d'un complexe solaire dans le désert d'Ouarzazate. L'opération est située sur une parcelle désertique, à 10 km de la ville d'Ouarzazate et n'exploite pas les réseaux existants. Masen intègre dans sa politique l'étude des impacts environnementaux sur le site et les environs de ses projets et identifie les mesures à mettre en place. Cf. Etude d'impacte | PR | PR
| Optimiser la consommation de territoire et la requalification urbaine : Dispositions prises pour optimiser la consommation de territoire et inscrire le projet dans une optique de requalification urbaine. |  |  | 3 | Sans Objet, l'opération est située sur une parcelle désertique, à 10 km de la ville d'Ouarzazate et n'exploite pas les réseaux existants. | SO
1.1.2. Optimiser les accès et gérer les flux | Dispositions justifiées et satisfaisantes pour que les zones de livraison et de déchets possèdent des accès clairement différenciés permettant un cheminement spécifique sur la parcelle (par rapport aux autres flux). |  |  | 3 | Les différents flux sont séparés, ainsi les opérations de livraison et de gestion des déchets d’activité (NORD) ne se croisent pas avec le parcours habituel des utilisateurs et des visiteurs. Cf. Carnet de vie et d'entretien p.9 Cf. Visite du site | 3 | 5
| Dispositions prises pour assurer la séparation physique des accès piétons et vélos par rapport aux autres flux. |  |  | 2 | Les véhicules n’accèdent pas aux abords du bâtiment, ainsi les flux piétons et éventuellement vélos, sont sécurisés. Cf. Visite du site | 2
| Pour les opérations de plateforme logistique / quai de messagerie / entrepôt frigorifique / hall d’exposition : Dispositions justifiées pour que les véhicules en attente n’empiètent pas sur le réseau routier public. |  |  | 1 | Sans Objet, il n'y a pas de tels espaces dans le projet. | SO
1.1.3. Favoriser l’usage des transports en commun --------- Les exigences de cette sous-cible s’appliquent à tous les types de bâtiments sauf plateforme logistique, quai de messagerie, entrepôt frigorifique et hall d’exposition. | Proximité aux transports en commun Nombre de lignes accessibles à moins de 600m : | - 1 ligne |  | 1 | Atteint |  | 6
|  | - 2 lignes |  | 2 | Deux voitures pour covoiturage sont mis à disposition du personnel. En phase construction des bus sont destinés au transport des compagnons à partir de Ouarzazate jusuq'au Complexe. Les grands taxi qui constituent un transport en commun au Maroc, desservent le complexe solaires depuis la station Total à la sortie de la ville vers le complexe | 2
|  | - 3 lignes et + |  | 3 | Cf ci-dessus. Sans Objet | SO
| Points supplémentaires : Nombre de lignes accessibles à moins de 200m : | - 1 ligne |  | 1 | Atteint
|  | - 2 lignes |  | 2 | Deux voitures pour covoiturage sont mis à disposition du personnel. En phase construction des bus sont destinés au transport des compagnons à partir de Ouarzazate jusuq'au Complexe. Les grands taxi qui constituent un transport en commun au Maroc, desservent le complexe solaires depuis la station Total à la sortie de la ville vers le complexe | 2
|  | - 3 lignes et + |  | 3 | Cf ci-dessus. Sans Objet | SO
| Fréquence de desserte (pour a minima une ligne ou moyenne de plusieurs lignes) | - Au moins toutes les 20 min |  | 1 | Non visé | 0
|  | - Au moins toutes les 10 min |  | 2 | Cf ci-dessus. Sans Objet | SO
| Accès à une correspondance de ligne de transport en moins de 20 min: | De 1 à 2 lignes |  | 2 | Un réseau de bus desservant la ville assurant la correspondance, la durée du trajet entre le site et la première station de correspendance , dans le centre ville de Ouarzazette est de moins de 20 mn Cf. Visite du site | 2
|  | De 3 à 4 lignes |  | 3 | Cf ci-dessus. Sans Objet | SO
|  | De 5 lignes et + |  | 4 | Cf ci-dessus. Sans Objet | SO
| Pour les opérations de plateforme logistique / quai de messagerie / entrepôt frigorifique / hall d’exposition : Implantation du projet à moins de 600m d’un arrêt de transport en commun. |  |  | 2 | Sans Objet, il n'y a pas de tels espaces dans le projet. | SO
1.1.4. Maîtriser les modes de déplacement et favoriser ceux qui sont les moins polluants pour une fonctionnalité optimale | Tous modes de transport | Mener une étude spécifique visant à optimiser le nombre de places de stationnement au regard du contexte de l’opération. |  | PR | Le nombre de places de stationnement (voitures et cars) correspond à l’estimation de MASEN quant aux nombre d’effectifs et à l’affluence des visiteurs. Cf. Notice archi : stationnement/ Cf. plan parking Cf. Visite du site, reportage photos | PR | 8
|  | Etude globale de mobilité urbaine en amont du projet. |  | 5 | Non Applicable | SO
| Favoriser l’usage des véhicules propres | Présence d’une zone de stationnement réservée aux véhicules propres (y compris pour véhicules électriques) équipée de dispositifs favorisant leur utilisation représentant au moins 10% des places de stationnement (VL) |  | 3 | Cf. Plan parking Cf. Visite du site, reportage photos. | 3
| Favoriser l’usage de modes de déplacement doux | Mise en place d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à destination du personnel. |  | 1 | Cf. Plan parking appel d'offre lancé
|  | Les emplacements vélos sont dimensionnés au regard d’une estimation des flux |  | 2 | Cf ci-dessus.
|  | ET Présence d’espaces communs appropriés (vestiaires, douches) pour les personnels cyclistes. |  | 4 | Cf ci-dessus, Cf. Plan archi RDC Cf. Visite du site (stationnements VL, espaces communs pour les personnels cyclistes), | 4
| Point supplémentaire : | Les emplacements vélos, dimensionnés correctement comme indiqué ci-dessus, sont abrités (locaux, abris). |  | 1 | Un abri au toit solaire est prévu Cf. Plan parking appel d'offre lancé | 1
| Pour les opérations de commerce / gare / aérogare / hall d’exposition : | - Dispositions prises pour gérer au mieux les places de parking optimisées (systèmes automatisés, signalétique, placement, etc.). |  | 2 | Sans Objet, il n'y a pas de tels espaces dans le projet. | SO
| Pour les opérations de plateforme logistique / quai de messagerie / entrepôt frigorifique : | - Réaliser une étude de faisabilité* sur le transport combiné rail-route, fleuve route, fleuve rail. * Si applicable. Sinon, note justificative démontrant l’impossibilité d’avoir recours au multimodal. |  | PR | Sans Objet, il n'y a pas de tels espaces dans le projet. | SO
|  | Approvisionnements / Livraisons à proximité par des modes de transports moins polluants. - Choisir un site offrant une possibilité de multimodal (possibilité de raccordement fer, eau,…) |  | 3 | Sans Objet, il n'y a pas de tels espaces dans le projet. | SO
|  | Points supplémentaires : | Concevoir une plateforme multimodale raccordée fer | 1 | Sans Objet, il n'y a pas de tels espaces dans le projet. | SO
|  |  | Concevoir une plateforme multimodale bord à quai | 1 | Sans Objet, il n'y a pas de tels espaces dans le projet. | SO
1.1.5. Favoriser la végétalisation des surfaces | Végétalisation de la parcelle - Tous les espaces extérieurs hors parvis, cours, voiries, cheminements et stationnements sont végétalisés. Transmission à l’exploitant d’un carnet d’entretien spécifiant les modalités d'entretien de la végétation prévues lors de l’exploitation future du bâtiment |  |  | 2 | Tous les espaces extérieurs, hors les cheminements d’accès, sont végétalisés. La faible pluviométrie ainsi que la profondeur de la nappe phréatique remettent en cause la pertinence d’une végétalisation systématique de ces espaces. l'aménageur paysager assure en outre l'entretien des espaces verts, Cf. Visite du site | 2 | 2
| Taux de végétalisation du bâti | Toiture : Surface végétalisée supérieure à 50% de la surface de toiture |  | 2 | Les toitures végétalisées sont peu compatibles avec les conditions climatiques du site. Pas de toiture végétalisée sur le projet. Non visé | 0
|  | Façades : Présence d’une surface verticale végétalisée représentant au minimum 10% de la surface totale de façades. |  | 2 | Même remarque que ci-dessus pour les façades. Non visé | 0
| Traitement des stationnements VL | Concevoir au moins 25% des surfaces de stationnement de surface pour VL de manière végétalisée. |  | 2 | Non visé | 0
| Traitement des stationnements VL | Concevoir au moins 50% des surfaces de stationnement de surface pour VL de manière végétalisée. |  | 4 | Non visé | 0
1.1.6. Préserver / Améliorer la biodiversité | Flore Les espèces plantées sont complémentaires entre elles, non invasives, bien adaptées au climat et au terrain, de façon à limiter les besoins en arrosage, maintenance et engrais. |  |  | 2 | Etude de la palette végétale spécifie que les espèces plantées sont non allergeniquess, complémentaires entre elles, non invasives et bien adaptées au climat de Ouarzazate. Le choix d’un assainissement innovant via une micro station hybride associée à un filtre planté (rhizosphère) nous permettra de subvenir aux besoins en arrosage (60% de l’eau consommée sera recyclée, les 40% restants seront absorbés par le filtre planté) et engrais naturels (boues). Cf. Visite du site/ Cf. Palette vegetale | 2 | 9
| Faune et Flore Mener une réflexion sur l’aménagement de la parcelle pour perturber le moins possible la faune (bruit, éclairage) et endommager le moins possible la flore (rejets polluants). Dispositions justifiées et satisfaisantes. |  |  | 2 | Les rejets issus de l'assainissement sont maîtrisés grâce à la micro station hybride. L’éclairage extérieur est conçu pour optimiser la sensation de confort et de sécurité [(Le niveau de lumière est proposé à 10 à 15 LUX (par rapport à 20 LUX pour une voie urbaine, avec une baisse de 60% au milieu de la nuit)] Pas d'activités bruyantes identifiées comme nuisibles. Pas de pollution visuelle provenant de l'éclairage identifiée Cf. Visite de site | 2
| En fonction de l’état des lieux réalisé: Réalisation d’une étude spécifique justifiant des espèces implantées dans une optique d’amélioration de la biodiversité et de reconstitution de l’habitat et des conditions de vie de la faune sur la parcelle. |  |  | 5 | Cf. Palette vegetale Cf. Visite du site, | 5
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 30
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous cible | 39 | 52
Cible 1 - SITE
1.2. QUALITÉ D'AMBIANCE DES ESPACES EXTÉRIEURS ACCESSIBLES POUR LES USAGERS
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
1.2.1. Créer une ambiance climatique extérieure satisfaisante | Relativement au vent, aux précipitations et au soleil A partir de l’analyse du site et du projet, dispositions architecturales et de plan masse justifiées et satisfaisantes pour : - Protéger les zones sensibles au vent et aux précipitations - Optimiser le rapport au Soleil sur la parcelle |  |  | 2 | Le bâtiment présente une forme plutôt compacte et une orientation favorable avec un axe longitudinale est/ouest. Le traitement architecturale des façades répond à des besoins spécifiques en termes d’orientation (soleil, vent). Une « peau » ajourée métallique protège les façades les plus exposées, Tous les espaces sont protégés des intempéries. Cf. Plan de Masse / Cf. Visite sur site. Reportage photos. | 2 | 5
| Réduction de l’effet d’îlot de chaleur Mise en place d’une stratégie de réduction de l’effet d’îlot de chaleur. |  |  | 3 | Les surfaces végétales des espaces extérieurs sont optimisées, et les façades et toitures sont en matériaux clairs afin d'éviter les surchauffes, ainsi que de plan d'eau permettant l'évapotranspiration. Les revêtements de sols extérieurs sont de couleur claire Cf . Plan façades et toiture /Cf. Visite sur site / Cf. Reportage photos. | 3
1.2.2. Créer une ambiance acoustique extérieure satisfaisante | Aménagement de la parcelle en cohérence avec les sources de bruit en extérieur identifiées dans l’analyse de site afin de protéger les espaces extérieurs fréquentés en fonction des activités auxquelles ils sont destinés. Dispositions d’aménagement et de plan masse justifiées et satisfaisantes. |  |  | 2 | Le complexe solaire est sur un site désertique qui est la propriété de Masen, pas de sources extérieures de bruits importantes. Les équipements techniques sont regroupés dans la zone technique au RDC et terrasse côté Nord afin de limiter les nuisances acoustiques des espaces extérieurs. Cf. Visite sur site Cf. rapport acoustique E&E p36 37 | 2 | 4
| Prendre des dispositions architecturales et/ou techniques justifiées et satisfaisantes pour limiter les nuisances sonores sur les espaces extérieurs de la parcelle. |  |  | 2 | Les équipements techniques sont regroupés dans la zone technique au RDC ainsi au terrasse éloigné des espaces extérieurs sensibles, côté Nord afin de limiter les nuisances acoustiques des espaces extérieurs. Les systèmes sont montés sur des dispositifs anti vibratile pour limiter les bruits de choc (ressort, plot anti vibratile). Cf. Idem ci dessus | 2
1.2.3. Créer une ambiance visuelle satisfaisante | Aménagement de la parcelle afin d’optimiser l’accès aux vues en cohérence avec les potentialités et contraintes du patrimoine naturel et bâti identifiées dans l’analyse de site. |  |  | 2 | Les façades ont accès à des vues agréables sur l'extérieur, soit sur les espaces extérieurs paysagés du projet, soit sur l'espace naturel tout autour du site. Cf. Visite sur site | 2 | 2
1.2.4. Assurer le droit à la qualité sanitaire des espaces pour les usagers sur la parcelle | Aménagement de la parcelle en prenant en compte les risques de pollution ou de nuisances olfactives des espaces extérieurs. Choisir les espèces végétales dans un souci d’impact sanitaire minimal sur la parcelle en minimisant les espèces allergènes et toxiques. |  |  | 2 | Le complexe solaire est sur un site désertique qui est la propriété de Masen, pas de sources extérieures d'odeurs. L'etude paysagère spécifie que les espèces plantées sont complémentaires entre elles, non invasives et bien adaptées au climat de Ouarzazate. Les espèces ne sont pas allergènes. Cf. Etude palette paysagère Cf. Visite sur site | 2 | 2
| Réalisation d’une étude spécifique sur l’aménagement paysager du projet et l’impact du potentiel allergisant des essences plantées. |  |  | 4 | Non visé | 0
| Pour les opérations d’entrepôt frigorifique : Réflexion et dispositions prises afin de limiter les risques sanitaires sur les espaces extérieurs dus aux systèmes de production de froid industriel: - Respecter une concentration en légionnelles dans l’eau du circuit inférieure à 1000 UFC/L selon la méthode normalisée de la norme ISO 11731-2[A] |  |  | 1 | Sans Objet, il n'y a pas de tels espaces dans le projet. | SO
1.2.5. Assurer un éclairage extérieur nocturne suffisant | Aménagement de la parcelle assurant un éclairage extérieur optimal en fonction des espaces et des activités. ET Prendre des dispositions justifiées et satisfaisantes pour optimiser les sensations de confort et de sécurité (niveau d’éclairement suffisant) pour : - Les entrées, - Les accès, - Les zones de stationnements (VL, Vélo), - Les zones de circulation reliant les bâtiments aux stationnements, - Les zones de tri des déchets et de livraison, - Les zones à faible luminosité naturelle ou sensibles du point de vue de la sécurité. |  |  | 3 | L’éclairage extérieur est conçu pour optimiser la sensation de confort et de sécurité [(Le niveau de lumière est proposé à 10 à 15 LUX (par rapport à 20 LUX pour une voie urbaine, avec une baisse de 60% au milieu de la nuit)] Le parking extérieur et les accès aux bâtiments sont éclairés afin d'être visible la nuit. Cf. Dossier Photométrique | 3 | 3
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 16
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous cible | 20
Cible 1 - SITE
1.3. IMPACT DU BATIMENT SUR LES RIVERAINS
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
1.3.1. Assurer le droit au soleil et à la lumière naturelle des riverains | Réalisation d’une étude spécifique visant à identifier le droit au Soleil et à la lumière naturelle des riverains au regard de la situation de l’existant. ET Dispositions prises pour optimiser ce droit en travaillant notamment sur la durée d’ensoleillement et sur les effets de masques de l’implantation du projet sur les bâtiments voisins. |  |  | 3 | Le projet n'a pas de voisinnage à proximité. D'après le référentiel HQE International, la sous cible 1.3 est sans objet pour les projets sans voisinage à proximité. Sans Objet. | SO | SO
1.3.2. Assurer le droit au calme des riverains | Relativement aux bruits des espaces extérieurs, intérieurs et aux bruits d’équipements Localisation adéquate : - Des espaces extérieurs bruyants (activités, entrées, voiries, livraisons, déchets, etc., hors équipements et locaux d’activités) pour minimiser la gêne sur les riverains, - Des équipements et des locaux émetteurs afin de limiter la propagation des bruits d’équipement hors des limites du site (le jour et la nuit). |  |  | 2 | Sans Objet. | SO | SO
1.3.3. Assurer le droit aux vues des riverains | Le projet améliore les vues accessibles aux riverains, en satisfaisant à au moins une des conditions suivantes : - Aménager des espaces paysagers de surfaces et de visibilité plus importants que l’existant, - Végétaliser le bâti, - Diminuer les masques. |  |  | 3 | Sans Objet. | SO | 0
| Pour les opérations de plateforme logistique / quai de messagerie / entrepôt frigorifique / hall d’exposition : Respect de la règle : | L = 2H (si le voisinage est sensible) |  | 1 | Sans Objet. | SO
|  | L = 3H (si le voisinage est sensible) |  | 3 | Sans Objet. | SO
1.3.4. Assurer le droit à la qualité sanitaire des espaces pour les riverains | Aménagement de la parcelle en prenant en compte les risques de pollution ou de nuisances olfactives pour les riverains. Choisir les espèces végétales dans un souci d’impact sanitaire minimal pour les riverains en minimisant les espèces allergènes et toxiques. |  |  | 2 | Sans Objet. | SO | 0
| Réalisation d’une étude spécifique sur l’aménagement paysager du projet et l’impact du potentiel allergisant des essences plantées pour les riverains. |  |  | 4 | Sans Objet. | SO
1.3.5. Limiter les nuisances visuelles nocturnes | Eclairage par le biais d’un dispositif d’éclairage spécifique (localisé) : - Des cheminements fonctionnels entre bâtiments au sein d’un même site, - Des cheminements piétons entre les zones de stationnements (véhicules ou vélos) et les entrées du bâtiment, - Des zones de tri des déchets et de livraisons, ET Dispositions prises pour que cet éclairage n’occasionne pas de nuisances visuelles nocturnes pour les riverains. |  |  | 3 | Sans Objet. | SO | 0
| Dispositions prises pour que l’éclairage assurant la signalétique du site n’occasionne pas de nuisances visuelles nocturnes pour les riverains. |  |  | 2 | Sans Objet. | SO
1.3.6. Choisir un site sans nuisances sur les riverains | Pour les opérations de plateforme logistique / quai de messagerie / entrepôt frigorifique / hall d’exposition : La desserte du site n’engendrera pas de passage de poids-lourds en centre-ville |  |  | 1 | Sans Objet. | SO | 0
| La desserte du site n’engendrera pas de passage de poids-lourds à proximité d’habitation se trouvant à moins de : | 100m de la voie routière |  | 2 | Sans Objet. | SO
|  | 300m de la voie routière |  | 4 | Sans Objet. | SO
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 0
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous cible | 0
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENUS SUR LA CIBLE : | 46
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la cible : | 59 | 77.97%
Niveau Très Performant Atteint

## Cible 2
Cible 2 - COMPOSANTS
2.1. CHOIX CONSTRUCTIFS POUR LA DURABILITÉ ET L’ADAPTABILITÉ DE L’OUVRAGE
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
2.1.1. Choisir des produits, systèmes ou procédés dont les caractéristiques sont vérifiées et compatibles avec l’usage | Le demandeur utilise, dans les domaines où ils existent, et dans des conditions permettant une mise en concurrence objective, des produits, systèmes ou procédés dont les caractéristiques d’aptitude à l’emploi ont été évaluées et vérifiées. Les produits choisis devront être compatibles avec l’usage de l’ouvrage et de chaque zone ou local. |  |  | PR | Cf notice matériaux p.3 Fiches techniques | PR | PR
2.1.2. Adaptabilité de l'ouvrage dans le temps en fonction de sa durée de vie prévisionnelle et de ses usages | Réflexion sur l'adaptabilité du bâtiment. Définition de la durée de vie prévisionnelle de l’ouvrage. Notice comprenant la classification des zones selon l’adaptation attendue : zones à adaptation fréquente, occasionnelle ou n’ayant pas vocation à être adaptées. |  |  | PR | Cf notice matériaux p.3 | PR | 9
| Pour les zones à adaptation fréquente et occasionnelle, dispositions techniques prises pour faciliter leur adaptation (systèmes, second oeuvre, structure). |  |  | 2 | Cf notice matériaux p.3 | 2
| Réflexion et dispositions prises pour envisager un changement ou une évolution d’usage du bâtiment (structure, réseaux). |  |  | 4 | Cf notice matériaux p.4 | 4
| Adapter les choix constructifs aux durées de vie de l’ouvrage Note justificative démontrant que les choix effectués sont en adéquation avec les durées de vie prévisionnelle, courte, et de chacun des produits, systèmes et procédés de GROS OEUVRE ET DE SECOND OEUVRE. |  |  | 3 | Cf notice matérieux p.4 | 3
2.1.3. Démontabilité / séparabilité des produits et procédés de construction en vue de la gestion environnementale optimale de leur fin de vie | En cohérence avec la réflexion menée en 2.1.2, réflexion et dispositions prises pour garantir la démontabilité/séparabilité de : | Produits de second oeuvre (hors structure, enveloppe et équipements techniques) | De 20 à 50% (en surface) | 1 | Cf notice matériaux p.5 | 1 | 1
|  |  | Plus de 50% (en surface) | 3 | Non visé | 0
|  | Enveloppe | Plus de 50% (en surface) | 4 | Non visé | 0
|  | Structure du bâtiment | Les procédés constructifs permettent la séparation maximale des produits en vue d’une gestion environnementale optimale de leur fin de vie. | 3 | Non visé | 0
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 10
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous cible | 19
Cible 2 - COMPOSANTS
2.2 CHOIX CONSTRUCTIFS POUR LA FACILITÉ D’ENTRETIEN DE L’OUVRAGE
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
2.2.1 Choisir des produits, systèmes et procédés de construction faciles à entretenir et limitant les impacts environnementaux de l’entretien | Etablir la liste des produits nécessaires à l’entretien des produits de construction de type revêtements intérieurs (sols, murs, plafonds). |  |  | 1 | Cf notice matériaux, tableau p.7 | 1 | 3
| Choix de produits de construction faciles à entretenir et limitant les impacts environnementaux de l’entretien (énergie (kWh/m²), CO2 (keqCO2/m²), eau (m3/m²), déchet (kg/m²)) : | Pour les revêtements intérieurs (sols, murs, plafonds), en fonction de la fréquence d’entretien prévue. |  | 2 | Cf notice matériaux p.8 | 2
|  | Pour les revêtements intérieurs (sols, murs, plafonds) ET pour au moins 50% des surfaces de deux des quatre familles suivantes, en fonction de la fréquence d’entretien prévue : - fenêtres, menuiseries, vitrages, - façades, - protections solaires, - toitures. |  | 4 | Non visé | 0
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 3
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous cible | 5
Cible 2 - COMPOSANTS
2.3 CHOIX DES PRODUITS DE CONSTRUCTION AFIN DE LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE L’OUVRAGE
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
2.3.1. Connaître les impacts environnementaux des produits de construction | Connaissance des indicateurs d’impact environnementaux des produits de construction, selon la norme européenne EN 15804 ou internationale ISO 21930. | Pour au minimum 50% des éléments d’au moins : deux familles de produits de second oeuvre ET une famille de produits de gros oeuvre et/ou de voirie |  | 1 | Atteint |  | 4
|  | Pour au minimum 50% des éléments d’au moins : quatre familles de produits de second oeuvre ET deux familles de produits de gros oeuvre et/ou de voirie |  | 2 | Atteint
|  | Pour au minimum 80% des éléments d’au moins : quatre familles de produits de second oeuvre ET deux familles de produits de gros oeuvre et/ou de voirie |  | 4 | Cf notice matériaux p.17 (Tableau Excel MAJ) + FDES associes | 4
|  | Pour au minimum 80% des éléments de toutes les familles de produits (gros oeuvre et/ou voirie, et second oeuvre) |  | 6 | Non visé | 0
|  | Pour 100% des éléments de toutes les familles de produits (gros oeuvre, et second oeuvre). |  | 7 | Non visé | 0
2.3.2. Choisir les produits de construction pour limiter les impacts environnementaux de l’ouvrage | Pour l’ensemble des produits dont les indicateurs d’impacts environnementaux sont connus selon la norme européenne EN 15804 ou internationale ISO 21930 : | Différents scenarii de contribution des produits à la performance environnementale ont été étudiés selon la norme européenne EN 15978 ou internationale ISO 21931 - Pour le gros oeuvre OU pour le second oeuvre : ET Prise en compte de ces scénarii dans le choix des produits et des principes constructifs mis en oeuvre. |  | 2 | Cf notice matériaux p.22 , 23 ,24 | 2 | 2
|  | Différents scenarii de contribution des produits à la performance environnementale ont été étudiés selon la norme européenne EN 15978 ou internationale ISO 21931 - Pour le gros oeuvre ET pour le second-oeuvre : ET Prise en compte de ces scénarii dans le choix des produits et des principes constructifs mis en oeuvre. |  | 3 | Cf notice matériaux p.22. Non visé. | 0
2.3.3. Utiliser des matériaux et des produits permettant un approvisionnement de chantier le moins polluant en CO2 | A minima pour les produits étudiés en 2.3.1 : Définition d’une stratégie de transport des matériaux et produits du lieu de production, transformation ou extraction jusqu’au chantier, en privilégiant les filières les moins polluantes, permettant de limiter les émissions de CO2. |  |  | 2 | Non visé | 0 | 0
2.3.4. Mettre en oeuvre des matériaux et des produits permettant de piéger du CO2 | Mettre en oeuvre a minima un volume de bois certifié FSC ou PEFC de : | 30 dm3/m² |  | 2 | Non visé Cf notice matériaux p.25 | 0 | 0
|  | 60 dm3/m² |  | 3 | Non visé | 0
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 6
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous cible | 15
Cible 2 - ADAPTABILITE DU BATIMENT ET CHOIX INTEGRE DES PRODUITS, SYSTEMES ET PROCEDES DE CONSTRUCTION
2.4 CHOIX DES PRODUITS DE CONSTRUCTION AFIN DE LIMITER LES IMPACTS SANITAIRES DE L’OUVRAGE *
* IMPORTANT : Les locaux d’entrepôt des plateformes logistiques, quais de messagerie, entrepôts frigorifiques, ainsi que les halls des bâtiments d’exposition ne sont pas concernés par la sous-cible 2.4.
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
2.4.1. Connaître l'impact sanitaire des produits de construction vis-à-vis de la qualité d’air intérieur | Parmi les matériaux de l’ouvrage en contact avec l’air intérieur : Pour 100% des produits de construction et de décoration, les émissions des substances listées ci-dessous sont inférieures à 1μg/m3 : - Trichloréthylène, - Benzène, - Phtalate de bis(2-éthylhexyle), - Phtalate de dibutyle, ET Pour 100% des revêtements de surface, respect des conditions de l’annexe II Tableau A Phase II de la directive 2010/79/UE | ET Connaissance des émissions de COVT et formaldéhyde pour au moins - 50% des produits en contact direct avec l’air intérieur (en surface). |  | 1 | Cf notice matériaux p.26 FDES classe A+ |  | 2
|  | ET Connaissance des émissions de COVT et formaldéhyde pour au moins - 80% des produits en contact direct avec l’air intérieur (en surface). |  | 2 | idem ci-dessus | 2
|  | ET Connaissance des émissions de COVT et formaldéhyde pour au moins - 100% des produits en contact direct avec l’air intérieur (en surface). |  | 4 | Cf notice matériaux p.26. Non visé | 0
2.4.2. Choisir les produits de construction pour limiter les impacts sanitaires de l’ouvrage | Prise en compte des impacts sanitaires dans le choix des produits en contact avec l’air intérieur. ET Sur le pourcentage de produits considéré en 2.4.1, les produits constituant les surfaces sols/murs/plafond en contact avec l’air intérieur respectent les seuils d’émission de COVT, formaldéhyde suivants : | COVT et Formaldéhyde : • COVT : < 2000 μg/m3 ET/OU • Formaldéhyde : <120 μg/m³ |  | 1 | Atteint |  | 6
|  | COVT : • < 1500 μg/m3 |  | 2 | Atteint
|  | COVT : • < 1000 μg/m3 |  | 4 | Cf notice matériaux p.26 DFE des lots revêtements mur / sol / plafond + FDES classe A+ (CPS peinture) | 4
|  | Formaldéhyde : • < 60 μg/m3 |  | 2 | Cf notice matériaux p,26 DFE des lots revêtements mur / sol / plafond + FDES classe A+ (CPS peinture) | 2
|  | Formaldéhyde : • < 10 μg/m4 |  | 4 | Non visé | 0
2.4.3. Limiter la pollution par les éventuels traitements des bois | Les bois éventuellement mis en oeuvre sont : - d’essence naturellement durable (selon normes EN 350-1, EN 350-2, EN 460), sans traitement préventif, pour la classe de risque concernée OU - traités par un produit certifié CTB-P+ ou équivalent adapté à la classe de risque |  |  | 2 | SAPIN et HETRE durables Cf. Fiches techniques | 2 | 2
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 10
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous cible | 14 | 71.43%
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE CIBLE : | 29
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la cible | 53 | 54.72%
Niveau Performant atteint

## Cible 3
Cible 3 - CHANTIER
3.1 OPTIMISATION DE LA GESTION DES DECHETS DE CHANTIER
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
3.1.1. Identifier et quantifier les déchets de chantier par typologies | Identifier les déchets produits sur le chantier et classer ces déchets suivant les 4 typologies suivantes : • Déchets dangereux (DD) • Déchets inertes (DI) • Déchets non dangereux (hors déchets d’emballages) • Déchets d’emballages ET Tout au long du chantier, dispositions prises lors de la construction et de la déconstruction préalable éventuelle pour déterminer et suivre les quantités produites (en kg ou en L) pour chaque typologie. |  | PR | Rapports de suivi de chantier + tableaux gestion déchets | PR | PR
3.1.2. Réduire les déchets de chantier à la source | Prendre des dispositions techniques et/ou organisationnelles pour réduire à la source la production de déchets de chantier. Dispositions justifiées et satisfaisantes. |  | 1 | Non atteint | 0 | 0
| Dispositions prises sur les techniques constructives pour limiter à la source la production de déchets. Dispositions justifiées et satisfaisantes |  | 3 | Non atteint | 0
3.1.3. Valoriser au mieux les déchets de chantier en adéquation avec les filières locales existantes et s’assurer de la destination adéquate des déchets | Assurer une traçabilité des déchets, en récupérant des bordereaux de suivi, ou toute autre disposition similaire permettant de justifier le devenir du déchet. |  | 3 | Bordereaux de suivi des déchets | 3 | 14
| Valorisation des déchets (hors déchets de terrassement) Choisir, pour chaque type de déchet, la filière d’enlèvement la plus satisfaisante d’un point de vue technique, environnemental et économique en privilégiant autant que possible la valorisation ET Pourcentage de déchets valorisés (par rapport à la masse totale de déchets générés) supérieur à : | • 10% (respectivement 20% en démolition préalable) | 1 | atteint
|  | • 20% (respectivement 30% en démolition préalable) | 2 | atteint
|  | • 30% (respectivement 40% en démolition préalable) | 3 | atteint
|  | • 40% (respectivement 50% en démolition préalable) | 4 | atteint
|  | • 50% (respectivement 60% en démolition préalable) | 5 | atteint
|  | • 70% (respectivement 80% en démolition préalable) | 6 | Hors déchets de terassement nous avons arrivé à 81,73% Cf. Rapports de fin de chantier + Bordereaux + Tableaux de gestion des déchets + récap | 6
| Valorisation matière des déchets Pourcentage de déchets valorisés via une valorisation matière (par rapport à la masse totale de déchets générés valorisables) supérieur à : | • 10% | 1 | atteint
|  | • 20% | 2 | atteint
|  | • 50% | 4 | atteint
|  | • 70% | 5 | 87,78% Cf Bordereaux de suivi des déchets + tableau récap | 5
3.1.4. Optimiser la collecte, le tri et le regroupement des déchets de chantier | En s’appuyant sur l’analyse du site, réalisation d’un plan de gestion des déchets de chantier précisant : • les modalités de collecte et de tri de chaque typologie de déchet, • Le degré de détail de tri pratiqué parmi les typologies de déchets en fonction de la place disponible et des filières en aval. ET Assurer le suivi et le respect pendant le chantier du plan de gestion des déchets de chantier |  | 3 | Plan d’installation de chantier + Rapports de suivi + Photos + PV | 3 | 3
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 17
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la sous cible | 21
Cible 3 - CHANTIER
3.2. LIMITATION DES NUISANCES ET DES POLLUTIONS SUR LE CHANTIER
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
3.2.1. Limiter les nuisances acoustiques | En présence de riverains Etablir un planning des phases bruyantes du chantier et dispositions prises (de nature organisationnelle et/ou sur le matériel et les engins) pour limiter les nuisances acoustiques pour les riverains en fonction de ce planning. |  | 1 | Non concerné, le projet n'a pas de voisinage. NA | SO | 0
| Points supplémentaires : Réaliser un suivi des niveaux de bruit et/ou des vibrations par le biais d’un dispositif spécifique, selon un protocole de suivi le mieux adapté au contexte et en lien avec le planning établi ET Dispositions correctives prises le cas échéant. |  | 2 | Non concerné, le projet n'a pas de voisinage. NA. | SO
3.2.2. Limiter les nuisances visuelles et optimiser la propreté du chantier | Dispositions prises pour limiter les nuisances visuelles dues au chantier et pour garantir la propreté de ce dernier. Dispositions justifiées et satisfaisantes. |  | 1 | Photos + Rapports de suivi + Rapport de fin de chantier | 1 | 1
3.2.3. Eviter la pollution des eaux et du sol | Identifier les produits potentiellement polluants utilisés lors du chantier (huiles de décoffrage principalement) et choisir des produits offrant une garantie de moindre toxicité |  | 2 | Non atteint | 0 | 2
| Dispositions prises pour limiter la pollution des eaux et du sol : | En récupérant et en traitant les effluents polluants du chantier, | 2 | Photos rapports 2015 | 2
|  | En optimisant le nettoyage des engins et du matériel. | 1 | Le nettoyage d'engins et matériels se fait hors chantier dans des stations dédiées a cet effet | SO
3.2.4. Eviter la pollution de l’air et maîtriser l’impact sanitaire de l’air | Dispositions prises sur les techniques constructives et/ou de nature organisationnelle pour limiter les pollutions de l’air et le dégagement de poussières. Dispositions justifiées et satisfaisantes |  | 2 | Rapports de suivi + photos (arrosage ponctuel des aires de chantier) | 2 | 2
3.2.5. Préserver la biodiversité pendant le chantier | Dispositions prises sur l’aménagement du chantier pour préserver la biodiversité végétale et animale (en regard du contexte) pendant le chantier. Dispositions justifiées et satisfaisantes. En particulier, réflexion menée pour perturber le moins possible la faune (bruit, éclairage) et endommager le moins possible la flore (rejets polluants). |  | 2 | Non visé | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 5
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la sous cible | 9
Cible 3 - CHANTIER
3.3. LIMITATION DES CONSOMMATIONS DE RESSOURCES SUR LE CHANTIER
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
3.3.1. Réduire les consommations d’énergie sur le chantier | Dispositions prises pour adopter une stratégie de réduction des consommations d’énergie pendant le chantier. Dispositions justifiées et satisfaisantes ET Dispositions prises en cas de surconsommation décelée |  | 2 | Utilisation des Groupe Electrogène portable fonctionnent en gasoil Cf. photos rapports de suivi Mai 2015 | 2 | 2
3.3.2. Réduire les consommations d’eau sur le chantier | Dispositions prises pour adopter une stratégie de réduction des consommations d’eau pendant le chantier. Dispositions justifiées et satisfaisantes ET Dispositions prises en cas de surconsommation décelée |  | 2 | Pour une gestion de l’eau, nous avons utilisé des citernes d’eau dans nos travaux de construction afin de maitrisr la surconsommation Cf.photos rapports de suivi Mai 2015 | 2 | 2
3.3.3. Faciliter la réutilisation sur site des terres excavées | Dispositions prises pour réutiliser sur site les terres excavées lors des terrassements du chantier et éviter ainsi leur évacuation hors du chantier. Dispositions justifiées et satisfaisantes. ET Justification d’un bilan neutre en termes de terres enlevées/restituées |  | 2 | Non visé | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 4
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la sous cible | 6
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENUS SUR LA CIBLE : | 26
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la cible : | 36 | 72.22%
Niveau Très Performant Atteint

## Cible 4
Cible 4 - ENERGIE
4.1. REDUCTION DE LA DEMANDE ENERGETIQUE PAR LA CONCEPTION ARCHITECTURALE
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
4.1.1. Améliorer l’aptitude du bâtiment à réduire ses besoins énergétiques | Justifier la conception bioclimatique du bâtiment à l’aide : • d’une notice décrivant la conception du projet (volumétrie, plan masse, orientation des surfaces vitrées, composants bioclimatiques) en fonction du contexte, et de l’activité dans les locaux, • De la réduction des besoins énergétiques (Bchauffage, Bfroid, Béclairage) calculés à l’aide d’une Simulation Thermique Dynamique. |  |  | PR | - Cf. Notice Archi - Cf. Etude Energétique MAJ p. 27 à 29 + DFE Fiches techniques impactants | PR | PR
4.1.2. Améliorer la perméabilité à l’air de l’enveloppe | Dispositions justifiées et satisfaisantes mises en oeuvre pour limiter les défauts d’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment. Rédaction d’un carnet de détails des éléments du projet sensibles à l’étanchéité à l’air. |  |  | 2 | Cf. Notice environnementale P5 + Photos Minuiserie ALU | 2 | 2
| Expression de la valeur cible de l’indice de perméabilité à l’air à l’aide d’une mesure effectuée selon la norme ISO 9972 [A] |  |  | 1 | Non visé | 0
| Réalisation d’une mesure de perméabilité à l’air du bâtiment selon la norme ISO 9972ET Le résultat,Q4Pa_surf, de la mesure est inférieur ou égal aux valeurs ci-contre : |  |  | 2 | Un test de permeabilité à l'air sera réalisé à la réception. | 0
4.1.3. Améliorer l'aptitude de l'enveloppe des entrepôts frigorifiques à limiter les déperditions | Pour les entrepôts frigorifiques à température dirigée positive | Expression, pour la toiture et les parois verticales, du coefficient Umoyen, valeur moyenne pondérée par les surfaces des coefficients Uparoi élémentaires, calculés selon la Règlementation Thermique en vigueur (W/m2.K) | • Umoyen< 0,24 W/m²K Avec une variation possible, en valeur absolue, des Uparoi élémentaires de 10% par rapport à Umoyen. | 1 | Non applicable | SO | 0
|  |  | • Umoyen< 0,20 W/m²K Avec une variation possible, en valeur absolue, des Uparoi élémentaires de 10% par rapport à Umoyen. | 2 | Non applicable | SO
| Pour les entrepôts frigorifiques à température dirigée négative | Expression, pour la toiture et les parois verticales, du coefficient Umoyen, valeur moyenne pondérée par les surfaces des coefficients Uparoi élémentaires, calculés selon la Règlementation Thermique en vigueur (W/m2.K) | • Umoyen< 0,13 W/m²K Avec une variation possible, en valeur absolue, des Uparoi élémentaires de 10% par rapport à Umoyen. | 1 | Non applicable | SO
|  |  | • Umoyen< 0,12 W/m²K Avec une variation possible, en valeur absolue, des Uparoi élémentaires de 10% par rapport à Umoyen. | 2 | Non applicable | SO
| Les portes sectionnelles donnant sur un volume non refroidi devront respecter les normes en vigueur et justifier des valeurs de transmission thermique suivantes : | Uporte<0,6W/m²K |  | 1 | Non applicanle | SO
|  | Uporte<0,35W/m²K |  | 2 | Non applicable | SO
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 2
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 4
Cible 4 - ENERGIE
4.2. REDUCTION DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE PRIMAIRE
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
4.2.1. Réduire la consommation d’énergie primaire due au chauffage, au refroidissement, à l'éclairage, à l’ECS, à la ventilation, et aux auxiliaires de fonctionnement,liés au confort des usagers | Fournir une notice énergétique justifiant les principes constructifs et équipements mis en oeuvre ET Justifier un gain de 10% par rapport à une consommation de référence(1)à l’aide d’une Simulation Thermique Dynamique sur les postes ci-dessous uniquement : • Le chauffage • Le Refroidissement • La Production d’eau chaude sanitaire • La Ventilation des locaux pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation • Les auxiliaires de Distribution et génération pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire • L’éclairage artificiel des locaux(2) (1) La méthodologie de calcul ainsi que la définition des valeurs de références doivent être conformes au guide pratique. (2) Ce poste de consommation doit prendre en compte tous les éclairages artificiels à l’exclusion de ceux cités en 4.2.2. |  |  | PR | Niveau atteint gain de 60% par rapport à la baseline calculée grâce à la norme ASHRAE Cf. Etude Energétique MAJ p 29 Cf. DFE, fiches techniques ayant un impact sur la STD (CFO/CFA + CVC) | PR | 9
| Valorisation de la performance énergétique du bâtiment : | • Gain de 20% |  | 5 | atteint
|  | • Gain de 30% |  | 6 | atteint
|  | • Gain de 40% |  | 7 | atteint
|  | • Gain de 50% |  | 8 | atteint
|  | • Gain de 60% |  | 9 | Niveau atteint gain de 60% par rapport à la baseline calculée grâce à la norme ASHRAE Cf. Etude Energétique MAJ p 29 / Cf. DFE, fiches techniques ayant impact | 9
|  | • Gain de 70% |  | 10 | Non atteint | 0
|  | • Gain de 80% |  | 15 | Non atteint | 0
|  | • Bâtiment à énergie positive |  | 20 | Non atteint | 0
4.2.2. Limiter les consommations de l’éclairage artificiel non lié au confort visuel des usagers | Dispositions justifiées et satisfaisantes prises pour limiter les consommations d’énergie pour l’éclairage artificiel non lié au confort visuel des usagers et relatif aux éclairages énumérés ci-contre à droite. Les dispositions mise en oeuvre concernent la puissance et/ou la gestion de l’éclairage artificiel. | • L’éclairage de sécurité |  | 1 | L'éclairage de sécurité est de type permanent et diffusera DANS L'ENSEMBLE 1,2 W par unité avec lampe à LED Cf. DFE fiches techniques BAES | 1 | 5
|  | • L’éclairage lié au process |  | 1 | NA | SO
|  | • L’éclairage de mise en valeur des objets et marchandises |  | 2 | NA | SO
|  | • L’éclairage des parkings |  | 2 | Cf. DFE fiches techniques eclairage extérieur photovltaïque + Cf dossier photométrique | 2
|  | • L’éclairage extérieur |  | 2 | Idem ci-dessus + Fiche technique Lampadaires | 2
4.2.3. Limiter les consommations des équipements électromécaniques | Dispositions justifiées et satisfaisantes prises pour limiter les consommations d’énergie relativement aux équipements électromécaniques. |  |  | 1 | Tout les équipements électromécaniques sont très peu consommateurs d'énergie Cf. fiches techniques | 1 | 1
4.2.4. Recours à des énergies renouvelables | Réalisation d’une étude de faisabilité sur le recours aux énergies renouvelables(EnR). (Les éléments à inclure dans cette étude sont précisés dans le guide pratique) |  |  | PR | Cf. Etude d'opportunité PV ouarzazate p 5 ( 3 scénarios) Idem Conception. | PR | 0
| Exploitation de filières énergétiques locales d'origine renouvelable : • Expression du pourcentage de couverture des besoins par des énergies locales d'origine renouvelable (détaillé par poste énergétique). • Analyse et justification de la pertinence de la filière choisie. ET Les besoins totaux du bâtiment relativement au chauffage, froid, éclairage artificiel et à l’eau chaude sanitaire sont couverts à hauteur de : | • 10% |  | 1 | Non visé | 0
|  | • 20% |  | 2 | Non visé | 0
|  | • 30% |  | 3 | Non visé | 0
|  | • 40% |  | 4 | Non visé | 0
4.2.5 Efficacité des systèmes frigorifiques des entrepôts frigorifiques | Expression de la valeur du COP global de l’installation. Performance atteinte : | Entrepôts à température dirigée positive de 5 à 12°C : | COP > 2,80 | 1 | NA | SO | 0
|  |  | COP > 3,10 | 3 | NA | SO
|  | Entrepôts à température dirigée positive de 0 à 5°C: | COP > 2,60 | 1 | NA | SO
|  |  | COP > 2,75 | 3 | NA | SO
|  | Entrepôts à température dirigée négative : | COP > 1,40 | 1 | NA | SO
|  |  | COP > 1,70 | 3 | NA | SO
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 15
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 30
Cible 4 - ENERGIE
4.3. REDUCTION DES EMISSIONS DE POLLUANTS DANS L’ATMOSPHERE
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
4.3.1. Quantités d'équivalent CO2 générées par l'utilisation de l'énergie | Calcul des quantités de CO2 (eq-CO2) générées pour le bâtiment par l’utilisation de l’énergie sur les postes pris en compte en 4.2.1. |  |  | PR | Etant donnée le facteur d'émission de 0,690 kg eq CO2/kWh, En se basant sur les résultats de gain (Cf. l'étude énergétique p 29) Le calcul nous permet d'atteindre une Empreinte CO2 de 275.16 téq CO2/an Contre 682,2 téq CO2/an (baseline) si on n’avait moins performant selon la norme ASHRAE Soit un gain de 407.07 téq CO2/an soit un gain de 60% | PR | 4
| Justification que le choix énergétique (calcul des quantités de CO2 (eq-CO2) générées pour différentes variantes énergétiques) correspond au meilleur compromis au regard de ces émissions de CO2 et des objectifs environnementaux du demandeur. |  |  | 1 |  | 1
| Diminution des émissions de quantité de CO2 par rapport à des émissions d’équivalent CO2 de références(1) générées par l’utilisation de l’énergie sur les postes liés au bâti, justifier un gain de : ----------- (1) Les émissions d’équivalent CO2 de références sont calculées selon la Simulation Thermique Dynamique de référence prise en 4.2.1. | 10% |  | 1
|  | 20% |  | 2
|  | 30% |  | 3 |  | 3
4.3.2. Quantités d'équivalent SO2 générées par l'utilisation de l'énergie | Calcul des quantités de SO2 (eq-SO2) générées pour le bâtiment par l’utilisation de l’énergie sur les postes pris en compte en 4.2.1. |  |  | 1 | Le calcul nous permet d'atteindre une émission de SO2 de 127,61 kg éq SO2/an (FE = 0,320 g éq SO2/KWh) Contre 316 kg éq SO2 (baseline) si on n’avait moins performant selon la norme ASHRAE Soit un gain de 188,39 téq SO2/an soit un gain de 60% | 1 | 1
| Justification que le choix énergétique (étude de plusieurs variantes énergétiques) correspond au meilleur compromis au regard de ces émissions de SO2 et des objectifs environnementaux du demandeur. |  |  | 2 | Non Visé | 0
4.3.3. Impact sur la couche d’ozone | Choix d’équipements énergétiques utilisant des composants à ODP nul. |  |  | 1 | Fluide frigo R410A à ODP nul DFE (fiches techniques CVC) | 1 | 1
4.3.4 Choisir le fluide frigorigène des installations des entrepôts frigorifiques pour limiter sa contribution aux impacts environnementaux | Expression de la valeur de l’indice de potentiel de réchauffement global de l’installation IGWP (kg eq CO2/kW) Performance atteinte : Entrepôts à température dirigée positive ou négative : | • IGWP< 750 |  | 1 | NA | SO | 0
|  | • IGWP< 10 |  | 3 | NA | SO
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 6
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous cible | 8
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE CIBLE : | 23
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la cible | 42 | 54.76%
Niveau Très Performant atteint

## Cible 5
Cible 5 - EAU
5.1 REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’EAU DISTRIBUEE
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
5.1.1. Limiter les besoins en eau dans les sanitaires | Déterminer les besoins en eau des sanitaires (chasses d’eau, urinoirs, douches, lavabos, éviers, baignoires pour l’hôtellerie) en fonction des différents équipements prévus : - Pour le projet (B sanitaires) - Pour un projet « de référence » (B réf, sanitaires), c'est-à-dire les besoins en eau qu’aurait le projet avec des équipements de référence** ET Performance atteinte relativement à la réduction des besoins en eau des sanitaires : ---------- * Pour l’hôtellerie, cette Exigence ne s’applique que sur les espaces privatifs des clients. ** Les valeurs conventionnelles de référence sont les suivantes : - Chasse d’eau : 6 litres/chasse - Urinoir : 3 litres/chasse - Robinet de lavabo : 10 litres/minute - Douche : 12 litres/minute | • Hôtellerie * | B sanitaires ≤ B ref, sanitaires** | PR | NA | SO | 6
|  |  | B sanitaires ≤ 0,9 B ref, sanitaires** | 2 | NA | SO
|  |  | B sanitaires ≤ 0,8 B ref, sanitaires** | 4 | NA | SO
|  |  | B sanitaires ≤ 0,7 B ref, sanitaires** | 6 | NA | SO
|  | • Activités autres | B sanitaires ≤ B ref, sanitaires** | PR | DEF, Fiches techniques equipemetns sanitaires :les dispositifs sont hydro-économes | PR
|  |  | B sanitaires ≤ 0,7 B ref, sanitaires** | 2 | Atteint
|  |  | B sanitaires ≤ 0,6 B ref, sanitaires** | 4 | Atteint
|  |  | B sanitaires ≤ 0,5 B ref, sanitaires** | 6 | Réduction de 50 % des consommations d'eau potable. (Note envionnementale p. 14) DEF, Fiches techniques equipemetns sanitaires :les dispositifs sont hydro-économes | 6
5.1.2. Limiter le recours à l’eau distribuée | Relativement aux besoins en eau qui ne nécessitent pas de recours à l’eau distribuée (chasses d’eau, urinoirs, nettoyage, arrosage, autres), détermination du pourcentage de couverture de l’ensemble de ces besoins par une eau provenant d’une autre origine ET performance atteinte : ----------------- Justification de cette performance à l’aide d’un bilan des apports et des besoins en eau, à pas de temps journalier, modélisant le comportement journalier du système de stockage d’eau et de la couverture des besoins. | • 10% |  | 2 | atteint |  | 6
|  | • 25% |  | 4 | atteint
|  | • 50% |  | 6 | Un système d’assainissement autonome avec une micro-station à boues activées et épuration par filtres plantés assurera l’assainissement sur la parcelle, l'eau traité est déstinée à l'arosage des espaces verts. Cf. DFE + Cf. mémoire technique STEP compacte, La surface totale de l’espace vert sur le batiment phare est de 4875m² (plan surface de la parcel) Pour une dotation de 25m3/Jour/Hectare il faut 12m3/Jour. Pour le batiment phare le débit moyen des eaux usées est de 16,80 m3/jour (Voir Note de Calcul) Apres passage sur filtre planté il faut compter une consommation de 60 %, l’eau traitée restante est de 6,72 m3/Jour. Le pourcentage de couverture des besoin est de 56 %. | 6
5.1.3. Connaître la consommation globale d’eau totale et d’eau distribuée | Détermination (ou estimation) de la consommation prévisionnelle : - d’eau totale consommée par le bâtiment en m3/an et en m3/UF/an * - d’eau distribuée consommée par le bâtiment en m3/an et en m3/UF/an * * L’unité fonctionnelle (UF) est par défaut le m² (voir définition) |  |  | PR | Besoins estimés à 20,60 m3/j Cf. Etude VRD besoin en eau | PR | PR
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 12
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 12
Cible 5 - EAU
5.2 GESTION DES EAUX PLUVIALES A LA PARCELLE
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
5.2.1. Limiter l’imperméabilisation de la parcelle | Le coefficient d'imperméabilisation global après réalisation est : | • Cimp ≤ 80% |  | 2 | Coeffecient de l'impérméabilité est égal à 0,72 Cf. Note environementale p 15 , | 2 | 2
|  | • Cimp ≤ 65% |  | 4 | Non visé | 0
5.2.2. Gérer les eaux pluviales de manière alternative | Réflexion menée sur le stockage temporaire des eaux pluviales et le débit de fuite de la parcelle. Dispositions justifiées et satisfaisantes. |  |  | PR | Toitures butimineux en bi couche impérméable) DFE fiches technqiues étanchéité | PR | 0
| Réaliser une étude de faisabilité de l’infiltration à la parcelle et si l’étude conclut à une pertinence de l’infiltration, mise en oeuvre de technique(s) d’infiltration infiltrant une partie des eaux pluviales stockées. |  |  | 2 | NA | SO
| Le volume de stockage temporaire d’eaux pluviales au droit de la parcelle est réalisé avec des techniques alternatives à hauteur de: | • 40% |  | 2 | NA | SO
|  | • 60% |  | 5 | NA | SO
5.2.3. Lutter contre la pollution chronique | Définir en fonction de la pluviométrie locale, l’occurrence et la durée moyenne d’une pluie type. | Dispositions techniques prises pour assurer, pour les pluies d’une durée type : • Le prétraitement des pluies d’occurrence inférieure ou égale à l’occurrence type, ET Transmission à l’exploitant d’une notice d’entretien semestriel. |  | 1 | Non visé | 0 | 0
|  | Dispositions techniques prises pour assurer, pour les pluies d’une durée type : • Le prétraitement des pluies d’occurrence strictement supérieure à l’occurrence type. ET Transmission à l’exploitant d’une notice d’entretien semestriel. |  | 2 | Non visé | 0
5.2.4. Lutter contre la pollution accidentelle | Sur les éventuelles zones imperméabilisées à risque sur lesquelles les eaux peuvent ruisseler et induire une pollution accidentelle, mise en place d’un dispositif de traitement des eaux pluviales avec by-pass et : • Dispositions prises pour avertir de la saturation de l’ouvrage et permettre l’évacuation des boues polluées • Elaboration d’une procédure d’intervention et de gestion des polluants et transmission de cette procédure à l’exploitant. ET Transmission à l’exploitant d’une notice d’entretien semestriel |  |  | 3 | Fosses à hydrocarbures suivi un puits d'infiltration Cf. CPS VRD article 1103-11. Cf. DFE Fosses à hydrocarbures Visite sur site | 3 | 3
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 5
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 9
Cible 5 - EAU
5.3 GESTION DES EAUX USEES
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
5.3.1. Maîtriser les rejets d’eaux usées | En assainissement non collectif | Réalisation d’une étude de sol et de dimensionnement de l’installation d’assainissement non collectif, pour assurer le traitement des eaux usées ET Dispositions prises pour, assurer le traitement sur site conformes aux préconisations de l’étude et de la norme EN 12566-3 [A]. Justification de l’exutoire choisi, en fonction des conclusions de d’étude. Dans l’étude, étudier différents scénarii de traitement des eaux usées, en abordant la faisabilité sous un angle technique, économique, environnemental et sanitaire. |  | PR | CF. Etude de sol + Cf. note de calcul EU + Cf.mémoire technique STEP compacte Photographies de l’installation mise en place ou visite sur place, | PR | 4
|  | Dispositions techniques prises pour traiter les eaux usées de manière à satisfaire les valeurs limites de rejets des eaux usées ci-dessous : • DBO5 : 35 mg/L • MES : 30 mg/L OU Respect de la règlementation locale dans le cas où celle-ci serait plus contraignante que les valeurs précitées. |  | 4 | En sortie de station, le niveau de rejet requis est D4. Il correspond à l’arrêté préfectoral du 17/02/1997 relatif à l’arrêté du 21/06/1996. Cf. mémoire STEP L'eau traitée servira à l'arrosage des espaces verts | 4
| En assainissement collectif | Réaliser une étude de faisabilité sur l’installation d’un système de traitement innovant pour le traitement sur site des eaux usées. ET Dans le cas où l’étude a montré un avantage environnemental par rapport au raccordement au réseau, assurer le traitement sur site des eaux usées par le biais d’un système d’assainissement alternatif innovant dont la conception est conforme à la réglementation du pays considéré, satisfaisant aux normes de rejet réglementaires s’il en existe et minimisant les nuisances potentielles (de nature olfactives, visuelles et auditives) engendrées aux usagers et aux riverains. |  | 4 | NA | SO
5.3.2. Recycler les eaux grises | Dispositions prises suite à une étude de faisabilité, pour assurer le traitement et le recyclage d’une partie des eaux grises pour les usages potentiels le permettant (sanitaires, arrosage, lavage des sols, eaux techniques, etc.), en respectant une norme technique en pratique dans le pays concerné, quand il en existe une. Dans l’étude de faisabilité, étudier différents scénarii de recyclage des eaux grises, pour différents usages, en abordant la faisabilité sous un angle technique, économique, environnemental et sanitaire. |  |  | 4 | Les eaux usées sont traitées par la STEP puis réutilisées pour l'arrosage des espaces verts Photographies du système mis en place ou visite sur place | 4 | 4
5.3.3. En réseau unitaire, limiter les rejets d’eaux pluviales au réseau | En assainissement collectif - réseau unitaire En fonction de l’imperméabilisation de la parcelle (calcul effectué en 5.2.1) et du(des) recyclage(s) éventuel(s) de l’eau pluviale, détermination du pourcentage d’eau pluviale non rejetée au réseau annuellement ET performance ci-contre à droite atteinte. ------------- Justification de cette performance à l’aide d’un bilan des apports en eau pluviale à pas de temps journalier, tenant compte du(des) recyclage(s) éventuel(s), modélisant le comportement journalier des rejets d’eau pluviale. | • 20% |  | 1 | NA | SO | 0
|  | • 40% |  | 2 | NA | SO
|  | • 60% |  | 4 | NA | SO
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 8
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 8
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE CIBLE : | 25
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la cible | 29 | 86.21%
Niveau Très Performant Atteint

## Cible 6
Cible 6 - DÉCHETS
6.1. OPTIMISATION DE LA VALORISATION DES DECHETS D’ACTIVITE
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
6.1.1. Préconiser ou choisir les filières d’enlèvement des déchets en privilégiant leur valorisation | Préconiser ou choisir * la filière d’enlèvement la plus satisfaisante, d’un point de vue technique, économique et environnemental, en faisant le choix d’une filière de valorisation (en masse ou en volume) : ------------ * Si le choix des filières est prématuré (à justifier), rédaction de prescriptions dans le carnet d’entretien (cf. MEP annexe A.5) et/ou le cahier des charges « preneurs » (cf. MEP annexe A.7) | • pour a minima 50% des déchets | 2 | NA | SO | 0
|  | • pour a minima 80% des déchets | 3 |  | SO
|  | • pour 100% des déchets (valorisation systématique) | 4 |  | SO
6.1.2. Favoriser la valorisation des déchets organiques | Pour les opérations où cela est un enjeu, dispositions justifiées et satisfaisantes pour permettre la valorisation future (lors de l’exploitation du bâtiment) des déchets organiques : - Soit par une prescription de raccordement à une filière de valorisation existante, à transmettre au futur exploitant ou au(x) futur(s) preneur(s) de l’ouvrage - Soit par la conception d’une unité de valorisation sur site, comprenant une surface adéquate pour l’entreposage des déchets organiques, tout en minimisant les nuisances pour les occupants et les riverains Justifier d’un bilan environnemental meilleur qu’en ayant recours à d’autres solutions. Envisager pour cela différents scenarii. |  | 2 | NA | SO | SO
6.1.3. Favoriser la réduction de l’encombrement des déchets d’activité | Pour les opérations où cela est un enjeu (comprenant a minima une activité logistique, commerciale ou hôtelière) : Dispositions architecturales justifiées et satisfaisantes pour permettre une réduction du volume des déchets d’activité, notamment en positionnant et dimensionnant une(des) zone(s) de compactage et/ou de broyage. |  | 1 | NA | SO | SO
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 0
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 0
Cible 6 - DÉCHETS
6.2. QUALITE DU SYSTEME DE GESTION DES DECHETS D’ACTIVITE
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
6.2.1. Dimensionnement adéquat des locaux/zones déchets* ------- * Si les preneurs ne sont pas connus, justifier l’estimation réalisée et les hypothèses prises | Dispositions justifiées et satisfaisantes pour garantir un stockage adéquat des déchets avant enlèvement en veillant à concevoir des locaux et/ou zones déchets adapté(e)s au contexte de l’opération et dimensionné(e)s en conséquence (surface en m²). Justifier le dimensionnement en fonction des quantités estimées et du choix des filières établi en 6.1.1 |  | PR | Carnet d'entretien (exploitant) : hypothèses de quantités de déchets produits, rythmes de production et fréquence de collecte prises en compte dans le dimensionnement des locaux déchets | PR | 2
| Optimisation de la conception des locaux et/ou zones déchets en sur-dimensionnant et/ou en améliorant l’ergonomie de la zone. |  | 2 | Le local déchets est sur-dimensionné pour en améliorant l'érgonomie plus la climatisation et la ventilation du local . Cf. DFE Plan Archi et plan CVC RDC visiet sur site | 2
| En cas de chantiers récurrents sur l’ouvrage, dispositions architecturales justifiées et satisfaisantes pour faciliter le tri commun des déchets d’activités et des déchets des chantiers récurrents sur l’opération. ET Veiller à ce que ce tri commun ne perturbe pas les circuits de déchets d’activité |  | 1 | NA | SO
6.2.2. Garantir l’hygiène des locaux/zones déchets | Mise en place de moyens de nettoyage des locaux, zones et équipements où sont stockés les déchets (arrivée d’eau et siphon d’évacuation) ET justifier les conditions de ventilation (en conformité avec la réglementation si elle existe). En cas de zones déchets extérieures, dispositions prises pour garantir la protection au vent et à la pluie des zones extérieures éventuelles. |  | PR | Le local poubelle est carrelé et possède un siphon de sol ainsi qu'un point d'eau Le local déchets peut générer des nuisances olfactives. Une climatisation assure l'insufflation d'un air froid (2 *3,5 kW de froid installé) et une bouche de ventilation en façade permet l'évacuation naturelle des odeurs vers l'extérieur. Cette bouche d'extraction est éloignée des espaces extérieurs utilisés par les usagers. Cf. DFE Plans CVC PLB Visite sur site | PR | PR
6.2.3. Optimiser les circuits de déchets d’activité | Etudier la position des locaux/zones déchets par rapport aux entrées des camions d’enlèvement. |  | 2 | Carnet d'entretien (exploitant) :plan de gestion des flux - Le local poubelles est situé au Rez-de-chaussée, avec un accès direct sur l’extérieur. La collecte des déchets n’impacte pas les flux de circulations des usagers. Visite sur site | 2 | 4
| Dispositions prises pour optimiser les circuits de déchets d’activité en veillant à : • Etudier la position des locaux/zones déchets par rapport aux lieux de production des déchets, • Etudier la position des zones de tri et de pré-collecte par rapport aux zones de production et de stockage final des déchets, • Créer des espaces de regroupement intermédiaire si nécessaire, • Optimiser l’interaction entre les flux de déchets et les autres flux de circulation de l’ouvrage. |  | 2 | Le local déchet a un accès direct depuis l'extérieur. Le local poubelle a un emplacement favorable aux déplacements par rapport aux zones de productions (cuisine, caféteria). Idem ci dessus | 2
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 6
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 6
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE CIBLE : | 6
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la cible | 6 | 100%
Niveau Très Performant atteint

## Cible 7
Cible 7 - MAINTENANCE - ENTRETIENS
7.1. OPTIMISER LA CONCEPTION DE L’OUVRAGE POUR UN ENTRETIEN ET UNE MAINTENANCE SIMPLIFIES DES SYSTEMES ET DU BATI
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
7.1.1 Concevoir l'ouvrage de façon à faciliter les interventions d'entretien / maintenance pendant son exploitation | Equipements de production | Dispositions architecturales et techniques permettant un accès aux systèmes, de chauffage/rafraîchissement, de ventilation, aux transformateurs, groupes électrogènes et systèmes de gestion de l’eau (y compris traitements d’eau éventuels) et leur préservation (vis-à-vis du gel notamment). Dispositions justifiées et satisfaisantes. | PR | - DFE Cf. plan CVC PB Les organes CVC sont situés en faux plafonds (climatiseur et cassette VRV), en toiture accessible (pannaux solaire TD ECS) ou dans les locaux techniques dédiés (Caissons air neuf, VMC). Faux plafnds modulaires et staff avec trappes de visite, Les systèmes de gestion de l'eau sont également accessibles : vannes d'arrêt d'EF posées au niveau des collecteurs coffret de distrubition. local transformauer et groupe électrogène est accecible à l'abri ainsi la station d'épuration loins du batiment, Cf. visite sur site, | PR | 4
|  | Les interventions d’entretien/maintenance, y compris pour le remplacement de tous les équipements, peuvent être effectuées sans dégradation du bâti relativement à tous les systèmes suivants : - Chauffage/rafraîchissement, - Ventilation, - Lots courants forts/courants faibles (transformateurs, groupes électrogènes), - Gestion de l’eau, - Process. | 2 | - l'ensemble des équipements techniques ont acces pour interventions en passant par les portes ou trapes, le transformateur et groupe électrogène se situés dans des locaux appart à l'extérieur du batiment - Cf. ci-dessus. Cf. visite sur site, DFE | 2
| Terminaux | Relativement à tous les systèmes techniques, accès possible et dimensionnement adéquat du moyen d’accès pour tous les terminaux des équipements des locaux à occupation autre que passagère. | PR | - accés aux UTT par les trapes ou les faux plafonds Cf. ci-dessus. Cf. visite sur site, DFE | PR
| Réseaux | Conception sectorisée des réseaux CVC en fonction de la structure technique du bâtiment. ET Dispositions architecturales et techniques permettant l’accès aux boites de dérivation. | 2 | Les réseaux CVC sont sectorisés par zone et par usage, Cf. visite sur site, DFE (Plans recollement CVC) | 2
7.1.2. Faciliter la planification et la traçabilité des opérations de maintenance | Un spécialiste de l’exploitation est impliqué pendant la conception de l’ouvrage, ET Dispositions prises en conséquence pour le processus de maintenance choisi (éléments pris en charge, niveaux de maintenance, présence d’exigences de résultat) : | • Pour le lot CVC, | 3 | Cf. contrat d'exploitant (Facility manager) Masen service | 3 | 7
|  | • Pour les lots courants forts/courants faibles, | 2 | Cf. contrat d'exploitant (Facility manager) Masen service | 2
|  | • Pour la gestion de l’eau. | 2 | Cf. contrat d'exploitant (Facility manager) Masen service | 2
7.1.3. Assurer la facilité d’accès pour l'entretien et la maintenance du bâti | Fournir une étude d’accessibilité aux différents éléments des familles suivantes : - revêtements intérieurs (sol, mur, plafond) et éléments acoustiques, - cloisons intérieures, - fenêtres, menuiseries, vitrages, - façades, - protections solaires, - toitures. ET Justification que le parti architectural retenu tient compte : - de la fréquence d’accès, - des conditions d’accès, - de la gêne occasionnée aux usagers, - de la gêne pour le bon fonctionnement du bâtiment. ET En fonction de l’étude d’accessibilité réalisée, des dispositions justifiées et satisfaisantes sont prises afin de permettre un accès à ces familles en fonction des fréquences déterminées par le demandeur. |  | 5 | - Non visé à ce stade, cette etude n'est par prévu en phase conception et réalisation mais pour la pahse exploitation | 0 | 0
7.1.4. Garantir les performances du bâtiment et les conditions de confort des usagers | Mise en place d’un processus de commissioning pour les phases programme, conception et réalisation relativement aux thématiques ci-dessous : - Consommation d’énergie, - Consommation d’eau, - Confort Acoustique - Confort Hygrothermique - Confort Visuel - Qualité de l’air intérieur |  | 5 | Non visé | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 11
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 21
Cible 7 - MAINTENANCE - ENTRETIENS
7.2. CONCEPTION DE L’OUVRAGE POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DES CONSOMMATIONS
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
7.2.1. Mettre à disposition des moyens de comptage pour le suivi des consommations d’énergie | Présence de moyens de comptage pour les usages suivants : - Chauffage, - Refroidissement, - Eclairage, - Ventilation, - Eau chaude sanitaire. |  | PR | - Intégration des compteurs dans la GTC [Avec un seul compteur pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation (système réversible)] les compteurs pour l'ECS et les équipements électromécaniques sont integrés avec l'eclairage et attentes électriques Cf. Analyse fonctionnelle de la GTC | PR | 5
| Présence de moyens de comptage pour les équipements ou systèmes allant au-delà des 5 postes cités dans le PR ci-dessus pour les éléments liés au bâti, et a minima pour les postes suivants s’ils existent : - Equipements électromécaniques, - Production de froid (process), - Eclairage des parkings, - Eclairage extérieur. |  | 3 | Idem ci dessus | 3
| Présence de moyens de comptage pour les équipements ou systèmes allant au-delà des 5 postes cités dans le PR ci-dessus pour les éléments liés au bâti ET non liés au bâti, et a minima pour les postes suivants s’ils existent ; - Bureautique, - Piscine-SPA, - Cuisine, - Blanchisserie, - Eclairage de mise en valeur des objets et des marchandises, autres équipements énergétiques non destinés à assurer le confort des personnes. |  | 5 | Non visés à ce jour | 0
| Archivage des suivis de consommation d’énergie Présence d’un système automatique permettant le suivi des consommations avec archivage des valeurs et possibilité d’établir des historiques, statistiques, analyses a minima sur les compteurs identifiés comme étant les plus significatifs. |  | 2 | DOE GTC, Visite (valeurs de consommations d’énergie enregistrées, archivage des données enregistrées) Imprimé de la GTC | 2
7.2.2. Mettre à disposition des moyens de comptage pour le suivi des consommations d’eau | Justifier une arborescence de comptage qui permette un suivi des consommations d’eau totales adapté au contexte du bâtiment et l’appréhension des fuites d’eau. ET En fonction de l’arborescence définie, mise en place de dispositifs de comptage permettant le suivi des consommations d’eau du réseau de distribution |  | PR | En plus du compteur d'eau en amont du réseau qui permet le suivi de la consommation d'eau , 4 sous compteurs sont installés au niveau du batiment + SC incendie Cf. schèma synoptique arborescence SC DFE, visite (présenter les valeurs de consommations d’eau enregistrées GTC), fiches techniques... | PR | 8
| En fonction de l’arborescence définie, mise en place de dispositifs de comptage permettant le suivi des consommations d’eau du réseau de distribution a minima pour les usages suivants : - Sanitaires, - Cuisines, - Piscines, - Blanchisserie, - Arrosage, - Eaux techniques. |  | 1 | Idem ci dessus | 1
| A partir de l’arborescence de comptages demandée ci-dessus, pour les usages qui se prêtent au sous comptage, mise en oeuvre d’une arborescence de sous comptage permettant le suivi spécifique des consommations d’eau par zone et/ou système de gestion de l’eau et/ou type d’eau via : | • Un premier niveau de sous comptage, | 2 | Atteint (SC Eau Z3 et SC Eau Z4 + SC Eau Incendie)
|  | • Un deuxième niveau de sous comptage. | 3 | idem PR DFE , visite (présenter les valeurs de consommations d’eau enregistrées Cuisine et Salle Fitness de la Zone 3), | 3
| En cas de recours à une eau non potable, mise en place de dispositifs de comptage permettant le suivi des consommations d’eau pour les types d’eau suivants : - Eau pluviale, - ET/OU Eau puisée, - ET/OU Eaux grises. |  | 3 | Eau du réseau d'incendie puisée depuis des bassins utilisant l'eau du barrage Cf. sous comptage eau incendie | 3
| Archivage des suivis des consommations d’eau Présence d’un système automatique permettant le suivi des consommations avec archivage des valeurs et possibilité d’établir des historiques, statistiques, analyses a minima sur les compteurs identifiés comme étant les plus significatifs. |  | 1 | DFE GTC, visite (présenter les valeurs de consommations d’eau enregistrées), | 1
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 13
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 18
Cible 7 - MAINTENANCE - ENTRETIENS
7.3. CONCEPTION DE L’OUVRAGE POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DES PERFORMANCES DES SYSTEMES ET DES CONDITIONS DE CONFORT
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
7.3.1. Mettre à disposition les moyens pour le suivi des conditions de confort | Contrôle des systèmes de chauffage et de refroidissement | Mise en place de moyens de contrôle et de pilotage centralisé des températures ou plages de températures de consigne : • Zone par zone. Justifier le découpage par zone mis en place. | 1 | Les unités intérieures sont équipées d’une télécommande pourra piloter individuellement ou simultanément jusqu'à les unités intérieures et dispose d'un afficheur à cristaux liquides et d'un clavier permettant aux utilisateurs de sélectionner et afficher leurs paramètres de fonctionnement principaux :  marche ou l'arrêt de l'unité,  Température de consigne (plage disponible : 17°C/ 30°C)  Vitesse de ventilation (Hi/ Me/ Lo) Cette télécommande permettra également de choisir le mode de fonctionnement (5 modes dont le mode automatique chaud/froid) et d'accéder à un timer journalier. Ces unités devront assurer une température de confort de 26°C en été, et 21°C en hiver. 'Cf. CPS lot CVC article 211 Cf. Visite de site Les températures de confort sont controlé et piloté par la GTC Cf. Analyse fonctionnelle de la GTC |  | 12
|  | Mise en place de moyens de contrôle et de pilotage centralisé des températures ou plages de températures de consigne : • Local par local. | 4 | Cf. idem ci-dessus | 4
| Contrôle des systèmes de ventilation | Mise en place de moyens de contrôle et de pilotage centralisé des débits d’air neuf par zone en fonction du taux d’occupation des locaux. | 2 | Cf. Analyse fonctionnelle de la GTC | 2
| Contrôle des systèmes d’éclairage artificiel | Mise en place de moyens de contrôle et de gestion de l’éclairage artificiel zone par zone en fonction de l’occupation, a minima pour les locaux à occupation passagère. | 3 | Présence de détécteurs dce mouvement DFE Fiche technique système detecteurs, Visite su site | 3
|  | Mise en place de moyens de contrôle et de gestion de l’éclairage artificiel zone par zone en fonction de l’éclairage naturel. | 2 | - Détécteur de présence multifonction intégrant une sonde de luminosité pour la commande de la gradation + Système DALI Fiche technique détecteurs + système DALI, DFE (Cf. CPS lot CFO/CFA article 309.1), Visite sur site | 2
|  | Dispositions prises pour la gestion de la temporisation de l’éclairage extérieur. | 1 | - Asservicement sur planning GTB et sonde crépusculaire Cf. liste des points GTC EC EXT | 1
7.3.2. Mettre à disposition les moyens pour l’optimisation du fonctionnement des systèmes et la détection de défauts | Présence de moyens de contrôle permettant : • La détection de défauts et la génération d’alarmes (anomalies de fonctionnement, dérive des consommations) pour : - Le lot CVC, - Les lots courants forts/courants faibles, - Les systèmes de process. |  | 2 | -remonté des alarmes sur la GTB - Cf. liste de points GTB Liste des défauts et anomalies déjà détectés, analyse fonctionnelle de la GTC/GTB, Visite sur site, | 2 | 2
| • La détection de fuites (pour les systèmes de gestion de l’eau) |  | 2 | Non visé | 0
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 14
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 16
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 38
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la cible | 55 | 69.09%
Niveau Très Performant Atteint

## Cible 8
Cible 8 - CONFORT HYGROTHERMIQUE
8.1. DISPOSITIONS ARCHITECTURALES VISANT A OPTIMISER LE CONFORT HYGROTHERMIQUE (1)
(1) Ces dispositions sont prises pour répondre aux problématiques de chauffage, de refroidissement et/ou d’hygrométrie pendant l’année.
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
8.1.1. Améliorer l’aptitude du bâtiment à favoriser de bonnes conditions de confort hygrothermique | Dispositions architecturales justifiées et satisfaisantes pour optimiser le confort hygrothermique. |  |  | PR | Le batiment dispose d'une large protection solaire (resille, stores interieurs) L’isolation entre la double cloison et l’utilisation de double vitrage à faible émissivité permet de réduire le phénomène de paroi froide pouvant être source d’inconfort en donnant à l’usager du local une impression de froid et ce, quelle que soit la température de l’air intérieur. Le batiment dispose d'un fonctionnement de rafraichissement (tour du vent) : Ventillation naturelle du grand hall et Auditorium (Plan ventillation galerie) La parcelle a été végatlisée dans la mesure du possible et la création du plan d'eau coté nord ouest (protection contre l'ilot de chaleur), Cf. Visite du site | PR | 0
| Réalisation d’une étude aéraulique dynamique, dispositions justifiées et satisfaisantes prises pour exploiter de manière optimale les caractéristiques aérauliques du site. |  |  | 5 | Non visé | 0
8.1.2. Regrouper les locaux à besoin hygrothermique homogène | Organisation spatiale des espaces en fonction de la conception du bâtiment, de leurs besoins hygrothermiques et des logiques de programmation/régulation mises en place. Dispositions justifiées et satisfaisantes. |  |  | 1 | Cf.STD p 26 Bureaux, salles de reuions (fréquentation importante), archive... : coté sud - sud ouest, Médiathèque, restauration, salle de sport... (fréquentation faible)... : coté nord Tout les espaces sont climatisés, la sectorisation permet un dimensionnement du système froid/chauffage selon le le type/volume du local et le taux d'occupation. Cf. Visite du site, Analyse fonctionnelle de la GTB définissant les températures de consignes de chaque espace | 1 | 1
8.1.3. Maîtriser l'inconfort --------- Cette Exigence s’applique aux périodes où dans une même journée le bâtiment doit répondre à des problématiques de chauffage et de refroidissement. | Dispositions justifiées et satisfaisantes pour gérer les pics de chaleur et de fraîcheur dans les espaces sensibles à l’inconfort (préalablement identifiés). |  |  | 2 | - l'inertie du bâti permet un bon ammortissement des phénomènes climatiques extremes. Notament les nuit très fraiche dans le desert. - Les systèmes DRV permettent d'adaper en temps réel la production et la distribution de chaud et de froid, la réponse impulsionnelle est bien plus courte que le déphasage due à l'inertie du bâtiment. Cf. STD p 22 + Cf. CPS lot CVC partie DRV article 208 Cf. Visite du site, DFE CVC | 2 | 4
| Dispositions prises pour contrôler les effets de stratification et/ou de paroi froide pour les espaces où c’est un enjeu. ET Dispositions justifiées et satisfaisantes |  |  | 2 | - la technologie DRV impose un taux de brassage important il n'y a donc pas de stratification possible. - les caractéristiques d'isolation des vitrages (double vitrage) Cf. STD p 11 assurent un différentiel important entre température de surface interne et externe. risque de paroi froide faible. Le brassage important favorise les échanges convectifs avec le corps humain, et permet de luter contre l'effet parfois negatif des échanges radiatifs Cf. Idem ci dessus | 2
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 5
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 10
Cible 8 - CONFORT HYGROTHERMIQUE
8.2. CREATION DE CONDITIONS DE CONFORT HYGROTHERMIQUE EN MODE CHAUFFAGE
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
8.2.1. Définir / obtenir un niveau adéquat de température dans les espaces | Définition de : • températures de consigne adaptées aux activités qui s’y déroulent, dans les espaces nécessitant une température stable, • plages de températures de consigne adaptées aux activités qui s’y déroulent, dans les autres espaces, ET Obtention de ces températures ou plages de températures de confort pendant les horaires d’occupations |  |  | PR | Températures de consignes de 26°C en été, et 21°C en hiver. : Cf. STD p 16 VEREFIER CES PLAGES AU NIVEAU DE LA GTC | PR | 1
| Mise en place de moyens permettant en exploitation un enregistrement des températures. |  |  | 1 | Cf. Analyse fonctionnelle de la GTC | 1
8.2.2. Assurer la stabilité des températures en période d’occupation | Identification des espaces sensibles soumis aux variations d’apports (internes et solaires) ET Présence de dispositifs adaptés et performants de régulation des émetteurs terminaux, afin d’assurer des températures de consignes en fonction des usages / orientations. |  |  | 2 | Bureaux, salle de reunions, auditorium : 'Les unités intérieures seront équipées d’une télécommande pourra piloter individuellement ou simultanément jusqu'à les unités intérieures et disposera d'un afficheur à cristaux liquides et d'un clavier permettant aux utilisateurs de sélectionner et afficher leurs paramètres de fonctionnement principaux :  marche ou l'arrêt de l'unité,  Plage disponible : 17°C/ 30°C  Vitesse de ventilation (Hi/ Me/ Lo) Cette télécommande permettra également de choisir le mode de fonctionnement (5 modes dont le mode automatique chaud/froid) et d'accéder à un timer journalier. Ces unités assurent une température de confort de 26°C en été, et 19°C en hiver. Cf. CPS lot CVC article 211, Cf. Visite du site, DFE p 171 Cf. STD p 16 | 2 | 2
8.2.3. Assurer une vitesse d’air ne nuisant pas au confort | Vitesse d’air limite au niveau des zones d’occupation des espaces occupation autre que passagère : | • Espaces de Bureaux • Espaces d’enseignement • Espaces dédiés à la vente • Espaces associés des bâtiments de • commerce • Espaces communs des bâtiments d’hôtellerie (hors espaces de baignade) | V ≤ 0,20 m/s | 1 | Atteint |  | 3
|  |  | V ≤ 0,15 m/s | 3 | Les diffuseurs seront sélectionnés pour une vitesse d’air respectant la norme EN 15251 catégorie II, soit dans notre cas une vitesse d’air résultante maximale de 0,17 m/s. Cf. CPT lot Fluide page 34 Des essais sur un échantillonage des bureaux ont montré que les vitesses d'air dans les zones d'occupation ne dépassent pas les 0,01 m/s à la troisième vitesse du ventilo | 3
|  | Espaces privatifs des clients des bâtiments d’hôtellerie | V ≤ 0,15 m/s | 1 | NA | SO
|  |  | V ≤ 0,10 m/s | 3 | NA | SO
|  | Espaces communs dédiés à la circulation des clients des bâtiments de commerce | V ≤ 0,40 m/s | 1 | NA | SO
|  |  | V ≤ 0,30 m/s | 3 | NA | SO
8.2.4. Maîtrise de l’ambiance thermique par les usagers | Identifier les espaces où il est pertinent que les usagers puissent maîtriser individuellement l’ambiance thermique ET Présence de dispositifs fonctionnels permettant aux usagers d’agir sur le chauffage dans ces espaces, dans une certaine plage de températures (pour éviter la dérive du point de consigne). |  |  | 2 | Bureaux, salle de reunion : 'Les unités intérieures seront équipées d’une télécommande pourra piloter individuellement ou simultanément jusqu'à les unités intérieures et disposera d'un afficheur à cristaux liquides et d'un clavier permettant aux utilisateurs de sélectionner et afficher leurs paramètres de fonctionnement principaux :  marche ou l'arrêt de l'unité,  Plage disponible : 17°C/ 30°C  Vitesse de ventilation (Hi/ Me/ Lo) Cette télécommande permettra également de choisir le mode de fonctionnement (5 modes dont le mode automatique chaud/froid) et d'accéder à un timer journalier. Ces unités devront assurer une température de confort de 26°C en été, et 19°C en hiver. Cf. CPS lot CVC article 211, Cf. Visite du site, DFE p 171 Cf. STD p 16 | 2 | 2
8.2.5. Maîtriser l’hygrométrie | Espaces intérieurs de baignade Définition / obtention d’un taux d’humidité en période froide adapté aux conditions de baignade (température de l’eau, mouvements d’eau, etc.) et en cohérence avec la température de consigne visée. ET Dispositions prises pour assurer le contrôle de l’humidité dans les espaces intérieurs de baignade. |  |  | PR | NA | PR | 0
| Autres espaces Définition / obtention d’un taux d’humidité adapté aux conditions d’occupation. ET Dispositions prises pour assurer le contrôle de l’humidité. |  |  | 2 | Non visé | 0
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 8
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 10
Cible 8 - CONFORT HYGROTHERMIQUE
8.3. CREATION DE CONDITIONS DE CONFORT HYGROTHERMIQUE DANS LES LOCAUX N'AYANT PAS RECOURS A UN SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
RAPPEL : S’IL N’EXISTE QUE DES ESPACES REFROIDIS PERMETTANT DE GARANTIR UNE TEMPERATURE DE CONSIGNE, CETTE SOUS CIBLE EST SANS OBJET.
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
8.3.1 Assurer un niveau minimal de confort thermique | Identifier et définir la « zone d’occupation » et la « plage de confort(2) » atteignable dans la zone d’occupation (fonction de la vitesse d’air atteignable sur la zone d’occupation). |  |  | PR | NA | PR | PR
| Pour les espaces à occupation autre que passagère : • Pas de sortie de la plage de confort(1) plus de: Cette sous-cible a pour objectif de limiter les inconforts hygrothermiques liés aux surchauffes pouvant survenir dans les locaux n’ayant pas recours à un système de refroidissement. | • 3% du temps dans l’année |  | 2 | NA | SO
|  | • 2% du temps dans l’année |  | 4 | NA | SO
|  | • 1% du temps dans l’année |  | 6 | NA | SO
8.3.2. Assurer une ventilation suffisante et maîtriser le débit d'air si le confort hygrothermique est obtenu par l’ouverture des fenêtres ou des ouvrants | Identifier les espaces à occupation autre que passagère dont le confort hygrothermique est obtenu par ouverture des fenêtres ET Ratio d’ouverture de baies pour ces espaces justifié permettant d’assurer la ventilation naturelle |  |  | 2 | NA | SO | 0
| Justification des équipements prévus/installés permettant de maintenir l’ouverture des fenêtres dans une position donnée via un asservissement, afin de ventiler naturellement ces espaces et de moduler le débit d’air entrant. |  |  | 2 | NA | SO
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 0
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 0
Cible 8 - CONFORT HYGROTHERMIQUE
8.4. CREATION DE CONDITIONS DE CONFORT HYGROTHERMIQUE EN MODE REFROIDISSEMENT
RAPPEL : S’IL N’EXISTE AUCUN ESPACE REFROIDI, CETTE SOUS CIBLE EST SANS OBJET.
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
8.4.1. Définir / obtenir un niveau adéquat de température dans les espaces | Définition de : • températures de consigne adaptées aux activités qui s’y déroulent, dans les espaces nécessitant une température stable, • plages de températures de consigne adaptées aux activités qui s’y déroulent, dans les autres espaces, ET Obtention de ces températures ou plages de températures de confort. |  |  | PR | Tepératures de consignes de 26°C en été, et 21°C en hiver. : Cf. STD p 26 VEREFIER CES PLAGES AU NIVEAU DE LA GTC | PR | PR
8.4.2. Assurer une vitesse d’air ne nuisant pas au confort | Vitesse d’air maximale au niveau des zones d’occupation des espaces à occupation autre que passagère, lorsque le système de refroidissement est en fonctionnement, pour une consigne proche de 26°C(1) : -------- (1) Cette température de consigne est donnée par défaut, elle devra être justifiée. | • Espaces de Bureaux • Espaces associés des bâtiments de commerce • Autres espaces des bâtiments d’hôtellerie (hors espaces de baignade) | V ≤ 0,25 m/s | 1 | Atteint |  | 3
|  |  | V ≤ 0,22 m/s | 3 | Les diffuseurs seront sélectionnés pour une vitesse d’air respectant la norme EN 15251 catégorie II, soit dans notre cas une vitesse d’air résultante maximale de 0,17 m/s. Cf. CPT lot Fluide page 34 Des essais sur un échantillonage des bureaux ont montré que les vitesses d'air dans les zones d'occupation ne dépassent pas les 0,01 m/s à la troisième vitesse du ventilo | 3
|  | • Espaces privatifs des clients des bâtiments d’hôtellerie | V ≤ 0,2 m/s | 1 | NA | SO
|  |  | V ≤ 0,15 m/s | 3 | NA | SO
|  | • Espaces communs dédiés à la circulation des clients des bâtiments de commerce | V ≤ 0,8 m/s | 1 | NA | SO
|  |  | V ≤ 0,5 m/s | 3 | NA | SO
|  | • Espaces dédiés à la vente des bâtiments de commerce | V ≤ 0,5 m/s | 1 | NA | SO
|  |  | V ≤ 0,4 m/s | 3 | NA | SO
8.4.3. Maîtriser les apports solaires et en particulier l'inconfort localisé dû au rayonnement chaud | Identification des différents types d’espaces concernés par l’inconfort localisé dû aux apports solaires (essentiellement à proximité des parois vitrées et dans les parties hautes) ET Dispositions architecturales et techniques pour limiter l’inconfort solaire localisé |  |  | 2 | Les bâtiments assez compacts se développent le long d’un axe Est-Ouest. Les expositions au Sud sont limitées et protégées par une résille protectrice. Les bureaux ont presque toutes les vues exposées au Nord pour des raisons de confort visuel, les bureaux sud (Masen service) sont de deuxième rang protégés par un couloir, Les retraits compris dans le volume du bâtiment ont été étudiés selon l’orientation des façades pour assurer une protection solaire, Une grande place couverte située au Sud du bâtiment principal permet de protéger les autres activités d’un rayonnement solaire direct. Cf. Notice architecturale p 13 Cf. Visite du site. | 2 | 2
8.4.4. Maîtrise de l’ambiance thermique par les usagers | Identifier les espaces où il est pertinent que les usagers puissent maîtriser individuellement l’ambiance thermique ET Présence de dispositifs fonctionnels permettant aux usagers d’agir sur le refroidissement dans ces espaces, dans une certaine plage de températures (pour éviter la dérive du point de consigne). |  |  | 2 | Bureaux, salles de réunions :- pilotage des UTT par télécommande par espace (dans une plage de températures par rapport à la consigne) Cf. CPS CVC article 211 Cf. Visite du site | 2 | 2
8.4.5. Maîtriser l’hygrométrie dans les espaces sensibles | Identification des espaces sensibles à l’humidité ET Définition / obtention d’un taux d’humidité (adapté aux conditions d’occupation) dans ces espaces. ET Dispositions prises pour assurer le contrôle de l’humidité. |  |  | 3 | Non visé | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 7
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 10
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 20
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la cible | 30 | 66.67%
Niveau Très Performant Atteint

## Cible 9
Cible 9 - CONFORT ACOUSTIQUE
9.1 CREATION D’UNE QUALITE D’AMBIANCE ACOUSTIQUE ADAPTEE AUX DIFFERENTS LOCAUX
ESPACES DE BUREAU AVEC CLOISONNEMENT FIXE
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
9.1.1. Optimisation de la qualité acoustique des espaces | Respect du programme ou des prescriptions contractuelles du demandeur pour chaque indicateur acoustique: - Isolement acoustique standardisé pondéré vis-à-vis de l’espace extérieur - Niveau de bruit des équipements - Niveau de bruit de choc - Acoustique interne (sur la base d’indicateurs spécifiques d’acoustique interne) - Isolement au bruit aérien (en réception) vis-à-vis des espaces adjacents - Sonorité à la marche |  | PR |  |  | 0
| Respect des valeurs quantitatives ci-dessous pour chaque indicateur acoustique : • Isolement acoustique des espaces vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur : DnTA,tr ≥ 30 dB • Niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L’nT,w transmis dans les espaces : L’nT,w ≤ 60 dB • Niveau de pression acoustique normalisé LnAT engendré par un équipement : - LnAT ≤ 40 dB(A) dans les bureaux individuels et collectifs - LnAT ≤ 45 dB(A) dans les espaces de bureau ouverts • Aire d’absorption équivalente (AAE) des revêtements (avec justification de l’homogénéité de en toute zone) : - AAEtotale ≤ 0,6 S(surface au sol) dans les bureaux individuels et collectifs - AAEsol+plafond ≥ 0,6 S(surface au sol) pour les espaces de bureau ouverts, OU - Temps de réverbération 0,6 < Tr < 0,8 s pour un volume < 250 m3 - Temps de réverbération Tr ≤ 1 s pour un volume > 250 m3 • Isolement acoustique standardisé pondéré DnTA entre les espaces de bureau (en réception) et tout type d’espace d’activité «bureau» (en émission): - DnTA ≥ 38 dB entre les bureaux individuels (en réception) et tout type d’espace d’activité « bureau » (en émission) - DnTA ≥ 35 dB entre les bureaux collectifs (en réception) et les autres bureaux collectifs et les espaces ouverts(en émission) - DnTA ≥ 32 dB entre les espaces ouverts (en réception) et les autres espaces ouverts et bureaux collectifs (en émission) |  | 2
| Idem niveau ci-dessus ET Réalisation d’une étude acoustique sur les espaces de bureau avec cloisonnement fixe relativement aux 6 critères d’ambiance acoustique ci-dessous : - Isolement acoustique standardisé pondéré vis-à-vis de l’espace extérieur - Niveau de bruit des équipements - Niveau de bruit de choc - Acoustique interne (sur la base d’indicateurs spécifiques d’acoustique interne) - Isolement au bruit aérien (en réception) vis-à-vis des espaces adjacents - Sonorité à la marche ET mise en oeuvre des solutions identifiées comme les mieux adaptées par cette étude * ------------ * Si l’étude conclut qu’un ou plusieurs seuil(s) du niveau à 2 points ci-dessus n’ont pas d’intérêt dans le contexte du projet et préconise un(des) seuil(s) plus faible(s), les 4 points sont atteints si les préconisations de l’étude sont respectées |  | 4
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 0
Cible 9 - CONFORT ACOUSTIQUE - 9.1 CREATION D’UNE QUALITE D’AMBIANCE ACOUSTIQUE ADAPTEE AUX DIFFERENTS LOCAUX
ESPACES DE BUREAU MODULABLES (Voir guide pratique pour la définition de « bureaux modulables »)
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
9.1.1. Optimisation de la qualité acoustique des espaces | Respect du programme ou des prescriptions contractuelles du demandeur pour chaque indicateur acoustique: - Isolement acoustique standardisé pondéré vis-à-vis de l’espace extérieur - Niveau de bruit des équipements - Niveau de bruit de choc - Acoustique interne (sur la base d’indicateurs spécifiques d’acoustique interne) - Isolement au bruit aérien (en réception) vis-à-vis des espaces adjacents - Sonorité à la marche |  | PR | Cf. Notices acoustiques Rapport de visite de pré-réception intégrant les réserves acoustiques Levées de réserves acoustiques, Rapport de mesures acoustiques: l’isolement aux bruits aériens, de la transmission aux bruits de choc et des bruits d’équipement, | PR | 4
| Respect des valeurs quantitatives ci-dessous pour chaque indicateur acoustique : • Isolement acoustique des espaces vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur : DnTA,tr ≥ 30 dB • Niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L’nT,w transmis dans les espaces : L’nT,w ≤ 60 dB • Niveau de pression acoustique normalisé LnAT engendré par un équipement : - LnAT ≤ 43 dB(A) • Aire d’absorption équivalente (AAE) des revêtements (avec justification de l’homogénéité de en toute zone) : - AAEsol+plafond ≥ 0,6 S(surface au sol) pour les espaces de bureau ouverts, OU - Temps de réverbération Tr ≤ 0,9 s pour un volume < 250 m3 - Temps de réverbération Tr ≤ 1 s pour un volume > 250 m3 • Isolement acoustique standardisé pondéré DnTA entre espaces de bureau modulables atteint une fois les plateaux cloisonnés (entre planchers techniques et plafond filant) : DnTA ≥ 32 dB. Si la conception s’arrête au stade des plateaux à aménager, préciser dans le cahier des charges « preneur » les hypothèses d’aménagement qui conditionnent l’atteinte des performances. |  | 2 | Cf. Rapport de mesures acoustiques Idem ci-dessus
| Idem niveau ci-dessus ET Réalisation d’une étude acoustique sur les espaces de bureau modulables relativement aux 6 critères d’ambiance acoustique ci-dessous: - Isolement acoustique standardisé pondéré vis-à-vis de l’espace extérieur - Niveau de bruit des équipements - Niveau de bruit de choc - Acoustique interne (sur la base d’indicateurs spécifiques d’acoustique interne) - Isolement au bruit aérien (en réception) vis-à-vis des espaces adjacents - Sonorité à la marche ET mise en oeuvre des solutions identifiées comme les mieux adaptées par cette étude -------------- Si l’étude conclut qu’un ou plusieurs seuil(s) du niveau à 2 points ci-dessus n’ont pas d’intérêt dans le contexte du projet et préconise un(des) seuil(s) plus faible(s), les 4 points sont atteints si les préconisations de l’étude sont respectées |  | 4 | Cf. Notices acoustiques Idem ci-dessus | 4
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 4
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 4
Cible 9 - CONFORT ACOUSTIQUE - 9.1 CREATION D’UNE QUALITE D’AMBIANCE ACOUSTIQUE ADAPTEE AUX DIFFERENTS LOCAUX
SALLES D’ENSEIGNEMENT ET DE TRAVAUX PRATIQUES (ENSEIGNEMENT)
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
9.1.1. Optimisation de la qualité acoustique des espaces | Respect du programme ou des prescriptions contractuelles du demandeur pour chaque indicateur acoustique: - Isolement acoustique standardisé pondéré vis-à-vis de l’espace extérieur - Niveau de bruit des équipements - Niveau de bruit de choc - Acoustique interne (sur la base d’indicateurs spécifiques d’acoustique interne) - Isolement au bruit aérien (en réception) vis-à-vis des espaces adjacents - Sonorité à la marche |  | PR |  |  | 0
| Respect des valeurs quantitatives ci-dessous pour chaque indicateur acoustique : • Isolement acoustique des salles d’enseignement et de travaux pratiques vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur : DnTA,tr ≥ 30 dB • Niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé transmis dans les salles d’enseignement et de travaux pratiques : L’nT,w ≤ 60 dB • Niveau de pression acoustique normalisé LnAT engendré par un équipement dans les salles d’enseignement et de travaux pratiques: - LnAT ≤ 38 dB(A) lorsque l’équipement fonctionne de manière continue - LnAT ≤ 43 dB(A) lorsque l’équipement fonctionne de manière intermittente • Temps de réverbération (Tr) dans les salles d’enseignement et de travaux pratiques : - 0,4 ≤ Tr ≤ 0,8 s lorsque V ≤ 250 m3 - 0,6 ≤ Tr ≤ 1,2 s lorsque V > 250 m3 • Isolement acoustique standardisé pondéré DnTA des salles d’enseignement et de travaux pratiques DnTA conformes au tableau du guide pratique |  | 2
| Idem niveau ci-dessus ET Réalisation d’une étude acoustique sur les salles d’enseignement et de travaux pratiques relativement aux 6 critères d’ambiance acoustique ci-dessous : - Isolement acoustique standardisé pondéré vis-à-vis de l’espace extérieur - Niveau de bruit des équipements - Niveau de bruit de choc - Acoustique interne (sur la base d’indicateurs spécifiques d’acoustique interne) - Isolement au bruit aérien (en réception) vis-à-vis des espaces adjacents - Sonorité à la marche ET mise en oeuvre des solutions identifiées comme les mieux adaptées par cette étude ----------------- Si l’étude conclut qu’un ou plusieurs seuil(s) du niveau à 2 points ci-dessus n’ont pas d’intérêt dans le contexte du projet et préconise un(des) seuil(s) plus faible(s), les 4 points sont atteints si les préconisations de l’étude sont respectées |  | 4
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 0
Cible 9 - CONFORT ACOUSTIQUE - 9.1 CREATION D’UNE QUALITE D’AMBIANCE ACOUSTIQUE ADAPTEE AUX DIFFERENTS LOCAUX
ESPACES COMMUNS DEDIES A LA CIRCULATION DES CLIENTS (COMMERCE – HALL D’EXPOSITION)
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
9.1.1. Optimisation de la qualité acoustique des espaces | Respect du programme ou des prescriptions contractuelles du demandeur pour chaque indicateur acoustique: - Isolement acoustique standardisé pondéré vis-à-vis de l’espace extérieur - Niveau de bruit des équipements - Niveau de bruit de choc - Acoustique interne (sur la base d’indicateurs spécifiques d’acoustique interne) - Isolement au bruit aérien (en réception) vis-à-vis des espaces adjacents - Sonorité à la marche |  | PR |  |  | 0
| Respect des valeurs quantitatives ci-dessous pour chaque indicateur acoustique : • Isolement acoustique des espaces vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur : DnTA,tr ≥ 30 dB • Niveau de pression acoustique normalisé LnAT engendré par un équipement : LnAT ≤ 43 dB(A) • Réalisation d’une étude acoustique pour l’acoustique interne des espaces communs dédiés à la circulation des clients et respect des exigences de durée de réverbération moyenne issues de l’étude acoustique. • Isolement acoustique standardisé pondéré DnTA entre les espaces communs (réception) et un espace de livraison ou une zone déchet (émission) : DnTA ≥ 40 dB ou valeur plus faible fixée par une étude acoustique spécifique. |  | 2
| Idem niveau ci-dessus ET Réalisation d’une étude acoustique sur les espaces communs dédiés à la circulation des clients relativement aux 5 critères d’ambiance acoustique ci-dessous : • Isolement acoustique standardisé pondéré vis-à-vis de l’espace extérieur ; • Niveau de bruit des équipements ; • Niveau de bruit de choc ; • Acoustique interne (sur la base d’indicateurs spécifiques d’acoustique interne garantissant notamment l’intelligibilité des messages diffusés par une installation de sonorisation) • Isolement au bruit aérien (en réception) vis-à-vis des espaces autres que les espaces de livraison et les zones déchets ET mise en oeuvre des solutions identifiées comme les mieux adaptées par cette étude* : ------------ * Si l’étude conclut qu’un ou plusieurs seuil(s) du niveau à 2 points ci-dessus n’ont pas d’intérêt dans le contexte du projet et préconise un(des) seuil(s) plus faible(s), les 4 points sont atteints si les préconisations de l’étude sont respectées | → pour 3 critères (à minima) | 3
|  | → pour les 5 critères | 4
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 0
Cible 9 - CONFORT ACOUSTIQUE - 9.1 CREATION D’UNE QUALITE D’AMBIANCE ACOUSTIQUE ADAPTEE AUX DIFFERENTS LOCAUX
ESPACES DEDIES A LA VENTE (COMMERCE)
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
9.1.1. Optimisation de la qualité acoustique des espaces | Respect du programme ou des prescriptions contractuelles du demandeur pour chaque indicateur acoustique: - Isolement acoustique standardisé pondéré vis-à-vis de l’espace extérieur - Niveau de bruit des équipements - Niveau de bruit de choc - Acoustique interne (sur la base d’indicateurs spécifiques d’acoustique interne) - Isolement au bruit aérien (en réception) vis-à-vis des espaces adjacents - Sonorité à la marche |  | PR |  |  | 0
| Respect des valeurs quantitatives ci-dessous pour chaque indicateur acoustique : • Isolement acoustique des espaces vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur : DnTA,tr ≥ 30 dB • Niveau de pression acoustique normalisé LnAT engendré par un équipement : - LnAT ≤ 43 dB(A) • Isolement acoustique standardisé pondéré DnTA entre les espaces dédiés à la vente (réception) et un espace de livraison ou une zone déchet (émission) : DnTA ≥ 45 dB ou valeur plus faible fixée par une étude acoustique spécifique. |  | 2
| Idem niveau ci-dessus ET Réalisation d’une étude acoustique sur les espaces dédiés à la vente relativement aux 5 critères d’ambiance acoustique ci-dessous : • Isolement acoustique standardisé pondéré vis-à-vis de l’espace extérieur ; • Niveau de bruit des équipements ; • Niveau de bruit de choc ; • Acoustique interne (sur la base d’indicateurs spécifiques d’acoustique interne garantissant notamment l’intelligibilité des messages diffusés par une installation de sonorisation) • Isolement au bruit aérien (en réception) vis-à-vis des espaces autres que les espaces de livraison et les zones déchets ET mise en oeuvre des solutions identifiées comme les mieux adaptées par cette étude* : ------------ * Si l’étude conclut qu’un ou plusieurs seuil(s) du niveau à 2 points ci-dessus n’ont pas d’intérêt dans le contexte du projet et préconise un(des) seuil(s) plus faible(s), les 4 points sont atteints si les préconisations de l’étude sont respectées | → pour 3 critères (a minima) | 3
|  | → pour les 5 critères | 4
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 0
Cible 9 - CONFORT ACOUSTIQUE - 9.1 CREATION D’UNE QUALITE D’AMBIANCE ACOUSTIQUE ADAPTEE AUX DIFFERENTS LOCAUX
ESPACES PRIVATIFS DES CLIENTS (HÔTELLERIE)
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
9.1.1. Optimisation de la qualité acoustique des espaces | Respect du programme ou des prescriptions contractuelles du demandeur pour chaque indicateur acoustique: - Isolement acoustique standardisé pondéré vis-à-vis de l’espace extérieur - Niveau de bruit des équipements - Niveau de bruit de choc - Acoustique interne (sur la base d’indicateurs spécifiques d’acoustique interne) - Isolement au bruit aérien (en réception) vis-à-vis des espaces adjacents - Sonorité à la marche |  | PR |  |  | 0
| Respect des valeurs quantitatives ci-dessous pour chaque indicateur acoustique : • Isolement acoustique des espaces privatifs vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur : DnTA,tr ≥ 30 dB • Niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé transmis dans la(les) pièce(s) dédiée(s) au sommeil : L’nT,w ≤ 60 dB • Niveau de pression acoustique normalisé LnAT engendré par un équipement dans la(les) pièce(s) dédiée(s) au sommeil: - LnAT ≤ 35 dB(A) lorsque l’équipement est implanté dans la pièce - LnAT ≤ 30 dB(A) sinon • Aire d’absorption équivalente (AAE) des revêtements des circulations donnant sur des chambres des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’hôtellerie : AAEtotale ≥ 0,25 S(surface au sol) • Isolement acoustique standardisé pondéré DnTA des espaces privatifs: DnTA conformes au tableau du guide pratique |  | 2
| Idem niveau ci-dessus ET Réalisation d’une étude acoustique sur les espaces privatifs des clients relativement aux 6 critères d’ambiance acoustique ci-dessous : - Isolement acoustique standardisé pondéré vis-à-vis de l’espace extérieur - Niveau de bruit des équipements - Niveau de bruit de choc - Acoustique interne (sur la base d’indicateurs spécifiques d’acoustique interne) - Isolement au bruit aérien (en réception) vis-à-vis des espaces adjacents - Sonorité à la marche ET mise en oeuvre des solutions identifiées comme les mieux adaptées par cette étude ----------------- Si l’étude conclut qu’un ou plusieurs seuil(s) du niveau à 2 points ci-dessus n’ont pas d’intérêt dans le contexte du projet et préconise un(des) seuil(s) plus faible(s), les 4 points sont atteints si les préconisations de l’étude sont respectées |  | 4
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 0
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 4
Cible 9 - CONFORT ACOUSTIQUE - 9.1 CREATION D’UNE QUALITE D’AMBIANCE ACOUSTIQUE ADAPTEE AUX DIFFERENTS LOCAUX
ESPACES DE LA ZONE « ENTREPÔTS » * (PLATEFORME LOGISTIQUE / QUAI DE MESSAGERIE / ENTREPÔT FRIGORIFIQUE)
* Exception : Tableau sans objet si la cible est visée au niveau PERFORMANT
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
9.1.1. Optimisation de la qualité acoustique des espaces | Niveau de pression acoustique normalisé LnAT engendré par un équipement dans les espaces de la zone « entrepôts » : LnAT < 62 dB(A) |  | 1 |  |  | 0
| Bureau d’exploitation Soigner particulièrement l’acoustique du bureau d’exploitation qui se trouve à proximité de l’entrepôt. L’isolement aux bruits aériens intérieurs entre le bureau d’exploitation et l’entrepôt doit être de DnTA > 35 dB |  | 2
| Espaces Entrepôts Réalisation d'une étude acoustique spécifique et respect des exigences de cette étude relativement à l’isolement au bruit aérien vis-à-vis des espaces adjacents. |  | 1
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 0
Cible 9 - CONFORT ACOUSTIQUE - 9.1 CREATION D’UNE QUALITE D’AMBIANCE ACOUSTIQUE ADAPTEE AUX DIFFERENTS LOCAUX
ESPACES ASSOCIES
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
9.1.1. Optimisation de la qualité acoustique des espaces | Relativement aux 3 critères ci-dessous : • Isolement acoustique standardisé pondéré des espaces vis-à-vis de l’espace extérieur • Acoustique interne des espaces • Sonorité à la marche Réalisation d’une étude acoustique spécifique et mise en oeuvre des solutions identifiées comme les mieux adaptées par cette étude : | Sur chaque espace associé très sensible, | 1 | Cf. Notices acoustique + Cf. Rapports des mesures acoustiques |  | 4
|  | Sur chaque espace associé très sensible et sensible. | 2 | Idem ci-dessus | 2
| Relativement aux 3 critères ci-dessous : • Niveau de bruits de choc transmis dans les espaces • Niveau de bruit des équipements dans les espaces • Isolement au bruit aérien des espaces Réalisation d’une étude acoustique spécifique et mise en oeuvre des solutions identifiées comme les mieux adaptées par cette étude : | Sur chaque espace associé en interaction prioritaire, | 1 | Idem ci-dessus
|  | Sur chaque espace associé en interaction prioritaire et intermédiaire. | 2 | Idem ci-dessus | 2
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 4
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 4
Cible 9 - CONFORT ACOUSTIQUE - 9.1 CREATION D’UNE QUALITE D’AMBIANCE ACOUSTIQUE ADAPTEE AUX DIFFERENTS LOCAUX
AUTRES ESPACES CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITE (Relatif à une activité non couverte par un tableau précédent)
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
9.1.1. Optimisation de la qualité acoustique des espaces | Respect du programme ou des prescriptions contractuelles du demandeur sur les espaces caractéristiques de l’activité pour chaque indicateur acoustique : - Isolement acoustique standardisé pondéré vis-à-vis de l’espace extérieur, - Niveau de bruit des équipements, - Niveau de bruit de choc, - Acoustique interne (sur la base d’indicateurs spécifiques d’acoustique interne), - Isolement au bruit aérien (en réception) vis-à-vis des espaces adjacents, - Sonorité à la marche. OU Réalisation d’une étude acoustique sur les espaces caractéristiques de l’activité relativement aux 6 critères d’ambiance acoustique ci-dessus et : • Définition de trois niveaux de performance pour chacun des 6 critères : - niveau de PRATIQUE COURANTE, - niveau PERFORMANT, - niveau TRES PERFORMANT • Respect du niveau de PRATIQUE COURANTE défini |  | PR | Il n'y a pas de tels espaces dans ce projet. | PR | 0
| Respect du niveau PERFORMANT défini pour les 6 critères. |  | 2 | Il n'y a pas de tels espaces dans ce projet. | SO
| Respect du niveau TRES PERFORMANT défini pour : | A minima 4 des 6 critères, | 3 | Il n'y a pas de tels espaces dans ce projet. | SO
|  | les 6 critères. | 4 | Il n'y a pas de tels espaces dans ce projet. | SO
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 0
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE CIBLE : | 8
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la cible | 8 | 100%
Niveau Très Performant Atteint

## Cible 10
Cible 10 - CONFORT VISUEL
10.1 OPTIMISATION DE L’ECLAIRAGE NATUREL
ESPACES DE BUREAU
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
10.1.1. Disposer d’accès à la lumière du jour dans les espaces sensibles | Pourcentage d’espaces (au prorata des surfaces) ayant accès à la lumière du jour (en premier ou second jour) : Accès à la lumière du jour dans 100% des espaces. |  |  | PR | Cf. Etude FLJ p 5 à 14/ Cf. Visite de site, | PR | PR
10.1.2. Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur dans les espaces sensibles | Accès à des vues (à l’horizontale du regard) dans 100% des espaces |  |  | PR | Cf. Visite de site Cf. plans | PR | PR
10.1.3. Disposer d’un éclairement minimal en lumière naturelle | Facteur de lumière du jour minimum (FLJ) à obtenir: Locaux de bureaux directement exposés sur façades donnant sur l’extérieur ------------- Les seuils peuvent être réduits de 0,5% dans certaines conditions particulières (voir guide pratique) (sauf pour les niveaux à 0,7%) Les pourcentages s’entendent au prorata des surfaces (voir méthode de calcul dans le guide pratique) Les espaces sensibles concernés sont mentionnés dans le guide pratique | FLJ≥ 1,2% pour 80% de la surface de la zone de premier rang, dans 80% des locaux concernés (en surface), et transmettre des indications au preneur sur la zone d’implantation des postes de travail la plus favorable à la lumière naturelle. |  | 1 | atteint |  | 7
|  | FLJ≥ 2% pour 80% de la surface de la zone de premier rang, dans 80% des locaux concernés (en surface) FLJ≥ 1,5% pour 80% de la surface de la zone de premier rang, dans les 20% de locaux concernés restants (en surface) |  | 2 | atteint
|  | FLJ≥ 2,5% pour 80% de la surface de la zone de premier rang, dans 80% des locaux concernés (en surface) FLJ≥ 1,5% pour 80% de la surface de la zone de premier rang, dans les 20% de locaux concernés restants (en surface) ET FLJ ≥ 0,7% pour 90% de la surface de la zone de second rang de tous les locaux concernés |  | 5 | Cf. Etudes FLJ. Résumé page 17, | 5
| Facteur de lumière du jour minimum (FLJ) à obtenir: Locaux de second rang (locaux ci-dessus non directement exposés sur façades donnant sur l’extérieur) | FLJ ≥ 0,7% sur 70% de la surface de 70% des locaux de second rang (en surface) |  | 2 | Cf. Etudes FLJ. Résumé page 15 | 2
10.1.4. Qualité du traitement de la lumière naturelle | Identifier les espaces sensibles à l’éblouissement et étudier les conditions d’éblouissement sur ces espaces. ET Dispositions justifiées et satisfaisantes pour protéger ces espaces vis-à-vis du rayonnement solaire direct ou indirect afin de limiter l’éblouissement. |  |  | 1 | Bureaux coté sud et ouest : éblouissement direct, Mise en place de stores intérieurs des bureaux Cf. plan façades Cf.Visite de site, |  | 3
| Identifier les espaces sensibles à l’éblouissement et nécessitant un contrôle de l’apport en lumière naturelle et étudier les conditions d’éblouissement et de contrôle de la lumière naturelle dans ces espaces. ET Dispositions justifiées et satisfaisantes pour conduire, filtrer et/ou diffuser la lumière du jour dans ces espaces afin de contrôler l’apport en lumière naturelle et de limiter l’éblouissement direct ou indirect dans ces espaces. |  |  | 3 | Idem ci-dessus + la conception des retraits compris dans le volume du bâtiment perment une protection solaire + un couloir coté sud Z4 permet de filtrer la lumière du premier jour en limitant l'eblouissement | 3
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 10
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 10 | 100%
Cible 10 - CONFORT VISUEL - 10.1 OPTIMISATION DE L’ECLAIRAGE NATUREL
SALLES D’ENSEIGNEMENT ET DE TRAVAUX PRATIQUES (ENSEIGNEMENT)
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
10.1.1. Disposer d’accès à la lumière du jour dans les espaces sensibles | Pourcentage d’espaces (au prorata des surfaces) ayant accès à la lumière du jour (en premier ou second jour) : Accès à la lumière du jour dans 100% des espaces. |  |  | PR |  |  | 0
10.1.2. Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur dans les espaces sensibles | Accès à des vues (à l’horizontale du regard) dans 100% des espaces |  |  | PR |  |  | 0
10.1.3. Disposer d’un éclairement minimal en lumière naturelle | Facteur de lumière du jour minimum (FLJ) à obtenir: Locaux d'enseignement directement exposés sur façades donnant sur l’extérieur ------------- Les seuils peuvent être réduits de 0,5% dans certaines conditions particulières (voir guide pratique) (sauf pour les niveaux à 0,7%) Les pourcentages s’entendent au prorata des surfaces (voir méthode de calcul dans le guide pratique) Les espaces sensibles concernés sont mentionnés dans le guide pratique | FLJ≥ 1,2% pour 80% de la surface de la zone de premier rang, dans 80% des locaux concernés (en surface), et transmettre des indications au preneur sur la zone d’implantation des postes de travail la plus favorable à la lumière naturelle. |  | 1 |  |  | 0
|  | FLJ≥ 2% pour 80% de la surface de la zone de premier rang, dans 80% des locaux concernés (en surface) FLJ≥ 1,5% pour 80% de la surface de la zone de premier rang, dans les 20% de locaux concernés restants (en surface) |  | 2
|  | FLJ≥ 2,5% pour 80% de la surface de la zone de premier rang, dans 80% des locaux concernés (en surface) FLJ≥ 1,5% pour 80% de la surface de la zone de premier rang, dans les 20% de locaux concernés restants (en surface) ET FLJ ≥ 0,7% pour 90% de la surface de la zone de second rang de tous les locaux concernés |  | 5
| Facteur de lumière du jour minimum (FLJ) à obtenir: Locaux de second rang (locaux ci-dessus non directement exposés sur façades donnant sur l’extérieur) | FLJ ≥ 0,7% sur 70% de la surface de 70% des locaux de second rang (en surface) |  | 2
10.1.4. Qualité du traitement de la lumière naturelle | Identifier les espaces sensibles à l’éblouissement et étudier les conditions d’éblouissement sur ces espaces. ET Dispositions justifiées et satisfaisantes pour protéger ces espaces vis-à-vis du rayonnement solaire direct ou indirect afin de limiter l’éblouissement. |  |  | 1 |  |  | 0
| Identifier les espaces sensibles à l’éblouissement et nécessitant un contrôle de l’apport en lumière naturelle et étudier les conditions d’éblouissement et de contrôle de la lumière naturelle dans ces espaces. ET Dispositions justifiées et satisfaisantes pour conduire, filtrer et/ou diffuser la lumière du jour dans ces espaces afin de contrôler l’apport en lumière naturelle et de limiter l’éblouissement direct ou indirect dans ces espaces. |  |  | 3
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 0
Cible 10 - CONFORT VISUEL - 10.1 OPTIMISATION DE L’ECLAIRAGE NATUREL
GRANDS ESPACES COMMUNS DEDIES A LA CIRCULATION
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
10.1.1. Disposer d’accès à la lumière du jour | Identifier les points focaux des grands espaces communs de l’ouvrage (voir guide pratique pour la définition) ET Dispositions prises pour garantir un accès direct à la lumière du jour en chaque point focal identifié. |  |  | PR | Les points focaux du bâtiment sont tous largement vitrés, les plans permettent de le constater. Tous les halls les espaces d’accueil et d’attente du public sont largement vitrés et protégés des rayons du soleil, soit 4 points focaux : Hall du bâtiment et de l’auditorium Espace d’attente et de détente dans le hall commun Hall d’attente du public pour la Tour-Belvedere Hall d’accueil de MASEN Services Cf. Visite de site/ Cf. FLJ p 16 | PR | PR
10.1.2. Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur | Si l’opération comporte au moins 2 points focaux | Accès à des vues depuis : 30% des points focaux des grands espaces communs a minima |  | 1 | atteint |  | 4
|  | Accès à des vues depuis : 50% des points focaux des grands espaces communs a minima |  | 2 | atteint
|  | Accès à des vues depuis : 75% des points focaux des grands espaces communs a minima |  | 3 | atteint
|  | Accès à des vues depuis : 100% des points focaux des grands espaces communs a minima |  | 4 | Les points focaux du bâtiment sont tous largement vitrés, l ils ont tous accès à des vues sur l'extérieur Cf. Plan Archi et façades /Cf. Visite de site, | 4
| Si l’opération ne comporte qu’un seul point focal | Accès à des vues depuis le point focal. |  | PR | NA | PR
10.1.3. Disposer d’un éclairement minimal en lumière naturelle dans les zones d’occupation | Facteur de lumière du jour (FLJ) à maintenir dans les grands espaces communs dédiés à la circulation : | • FLJmoyen≥ 0,5% pour tous les espaces |  | 1 | atteint |  | 2
|  | • FLJmoyen≥ 1% OU FLJminimum≥ 0,5% pour tous les espaces |  | 2 | Cf. étude FLJ p 16 => FLJ moyen du hall = 1,8 % | 2
|  | • FLJmoyen≥ 1% ET FLJ minimum≥ 0,5% pour tous les espaces |  | 3 | Non visé | 0
10.1.4. Qualité du traitement de la lumière naturelle | Identifier les espaces sensibles à l’éblouissement et étudier les conditions d’éblouissement sur ces espaces. ET Dispositions justifiées et satisfaisantes pour protéger ces espaces vis-à-vis du rayonnement solaire direct ou indirect afin de limiter l’éblouissement. |  |  | 1 | Hall d'acceuill : éblouissement direct, Ces espaces sont protégés du rayonnement solaire par la resille Cf. Plan Facades /Cf. Visite de site, | 1 | 1
| Identifier les espaces sensibles à l’éblouissement et nécessitant un contrôle de l’apport en lumière naturelle et étudier les conditions d’éblouissement et de contrôle de la lumière naturelle dans ces espaces. ET Dispositions justifiées et satisfaisantes pour conduire, filtrer et/ou diffuser la lumière du jour dans ces espaces afin de contrôler l’apport en lumière naturelle et de limiter l’éblouissement direct ou indirect dans ces espaces. |  |  | 3 | Non visé | 0
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 7
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 10 | 70%
Cible 10 - CONFORT VISUEL - 10.1 OPTIMISATION DE L’ECLAIRAGE NATUREL
ESPACES DEDIES A LA VENTE (COMMERCE)
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
10.1.1. Disposer d’accès à la lumière du jour | Opération ne présentant pas d’espaces communs dédiés à la circulation des clients | Accès direct à la lumière du jour depuis les caisses |  | PR |  |  | 0
|  | Dispositions prises pour donner la possibilité au(x) preneur(s) d’accéder à la lumière du jour depuis au moins 50% de la surface des espaces dédiés à la vente. Dispositions justifiées et satisfaisantes. ET Rédaction d’un paragraphe dans le cahier des charges « preneurs » incitant le(s) preneur(s) à optimiser l’accès à la lumière naturelle dans sa(leur) zone de vente |  | 3
| Opération présentant des espaces communs dédiés à la circulation des clients | Dispositions prises pour donner la possibilité au(x) preneur(s) d’accéder à la lumière du jour dans son (ses) espace(s) privatif(s). Dispositions justifiées et satisfaisantes. ET Rédaction d’un paragraphe dans le cahier des charges « preneurs » incitant le(s) preneur(s) à optimiser l’accès à la lumière naturelle dans sa(leur) zone de vente |  | 3
10.1.2. Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur | Opération ne présentant pas d’espaces communs dédiés à la circulation des clients | Dispositions prises pour donner la possibilité au(x) preneur(s) d’accéder à des vues depuis au moins 50% de la surface des espaces dédiés à la vente. Dispositions justifiées et satisfaisantes. ET Rédaction d’un paragraphe dans le cahier des charges « preneurs » incitant le(s) preneur(s) à optimiser l’accès aux vues dans sa(leur) zone de vente |  | 2 |  |  | 0
| Opération présentant des espaces communs dédiés à la circulation des clients | Dispositions prises pour donner la possibilité au(x) preneur(s) d’accéder à des vues dans les espaces de vente ET Rédaction d’un paragraphe dans le cahier des charges « preneurs » incitant le(s) preneur(s) à optimiser l’accès aux vues dans sa(leur) zone de vente |  | 2
10.1.3. Disposer d’un éclairement minimal en lumière naturelle dans les zones d’occupation | Non pris en compte dans ce référentiel. |  |  | X |  |  | 0
10.1.4. Qualité du traitement de la lumière naturelle | Identifier les zones des espaces de vente sensibles à l’éblouissement et étudier les conditions d’éblouissement sur ces zones. ET Dispositions justifiées et satisfaisantes pour protéger ces espaces vis-à-vis du rayonnement solaire direct ou indirect afin de limiter l’éblouissement. |  |  | 2 |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 0
Cible 10 - CONFORT VISUEL - 10.1 OPTIMISATION DE L’ECLAIRAGE NATUREL
HALL D’EXPOSITION
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
10.1.1. Disposer d’accès à la lumière du jour | Identifier les points focaux des grands espaces communs de l’ouvrage (voir guide pratique pour la définition) ET Dispositions prises pour garantir un accès direct à la lumière du jour en chaque point focal identifié. |  |  | PR |  |  | 0
10.1.2. Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur | Si l’opération comporte au moins 2 points focaux | Accès à des vues depuis : 30% des points focaux des grands espaces communs a minima |  | 1 |  |  | 0
|  | Accès à des vues depuis : 50% des points focaux des grands espaces communs a minima |  | 2
|  | Accès à des vues depuis : 75% des points focaux des grands espaces communs a minima |  | 3
|  | Accès à des vues depuis : 100% des points focaux des grands espaces communs a minima |  | 4
| Si l’opération ne comporte qu’un seul point focal | Accès à des vues depuis le point focal. |  | PR
10.1.3. Disposer d’un éclairement minimal en lumière naturelle | Apport d'éclairage naturel dans le hall grâce à l'intégration d’ouverture en façade (rapport surface translucide sur surface de façade supérieur ou égal à 20% avec transmission lumineuse minimale de 50%) |  |  | 2 |  |  | 0
| Apport d'éclairage naturel dans le hall grâce à l'intégration d’ouverture en façade (rapport surface translucide sur surface de façade supérieur ou égal à 30% avec transmission lumineuse minimale de 50%) |  |  | 3
10.1.4. Qualité du traitement de la lumière naturelle | Identifier les zones sensibles à l’éblouissement ; étude des conditions d’éblouissement sur ces zones ET Dispositions justifiées et satisfaisantes pour protéger ces espaces vis-à-vis du rayonnement solaire direct ou indirect afin de limiter l’éblouissement. |  |  | 3 |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 0
Cible 10 - CONFORT VISUEL - 10.1 OPTIMISATION DE L’ECLAIRAGE NATUREL
ESPACES DES BÂTIMENTS D’HÔTELLERIE
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
10.1.1. Disposer d’accès à la lumière du jour dans les espaces sensibles vis-à-vis de l’éclairage naturel | Pourcentage d’espaces (au prorata des surfaces) ayant accès à la lumière du jour : | Espaces privatifs des clients | Accès à la lumière du jour dans 100% des pièces de vie | PR |  |  | 0
|  | Espaces de restauration fréquentés par les clients | Accès à la lumière du jour dans 100% des espaces sauf contrainte particulière due au contexte : site urbain dense, restaurant en sous-sol. | PR
|  | Salons Accès à la lumière du jour dans : | • 60% des salons | 1
|  |  | • 100% des salons | 2
| Pourcentage d’espaces (au prorata des surfaces) ayant accès à la lumière du jour : Circulations horizontales fréquentées par les clients Disposer d’un accès à la lumière du jour dans: -------- Les circulations sont celles qui sont fréquentées par les clients et non prises en compte dans le tableau « grands espaces communs dédiés à la circulation » | • 20% de la surface des circulations et des espaces de détente ouverts |  | 1
|  | • 30% de la surface des circulations et des espaces de détente ouverts |  | 2
|  | • 50% de la surface des circulations et des espaces de détente ouverts |  | 3
10.1.2. Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur dans les espaces sensibles vis-à-vis de l’éclairage naturel | Pourcentage d’espaces (au prorata des surfaces) ayant accès à des vues (à l’horizontale du regard) : | Espaces privatifs des clients | Accès à des vues dans 100% des pièces de vie | PR |  |  | 0
| Pourcentage d’espaces (au prorata des surfaces) ayant accès à des vues (à l’horizontale du regard) : | Espaces de restauration fréquentés par les clients | Accès à des vues dans 100% des espaces sauf contrainte particulière due au contexte : site urbain dense, restaurant en sous-sol. | PR
| Pourcentage d’espaces (au prorata des surfaces) ayant accès à des vues (à l’horizontale du regard) : | Salons Accès à des vues dans : | • 60% des salons | 1
|  |  | • 100% des salons | 2
| Pourcentage d’espaces (au prorata des surfaces) ayant accès à des vues (à l’horizontale du regard) : Circulations horizontales fréquentées par les clients Accès à des vues (à l’horizontale du regard) dans: -------- Les circulations sont celles qui sont fréquentées par les clients et non prises en compte dans le tableau « grands espaces communs dédiés à la circulation » | • 10% de la surface des circulations et des espaces de détente ouverts |  | 1
|  | • 20% de la surface des circulations et des espaces de détente ouverts |  | 2
|  | • 30% de la surface des circulations et des espaces de détente ouverts |  | 3
|  | • 50% de la surface des circulations et des espaces de détente ouverts |  | 4
10.1.3. Disposer d’un éclairement minimal en lumière naturelle dans les zones d’occupation | Espaces privatifs des clients | Sur 80% de la surface de la zone d’étude *, FLJminimum≥ 1,5 % dans 80% (en surface) des pièces de vie (*) La zone d’étude est différente pour chaque espace. Voir guide pratique. |  | 3 |  |  | 0
| Espaces de restauration fréquentés par les clients | Sur 80% de la surface de la zone d’étude *, FLJminimum≥ 1,5 % dans 80% (en surface) des espaces concernés. (*) La zone d’étude est différente pour chaque espace. Voir guide pratique. |  | 4
10.1.4. Eviter l’éblouissement direct ou indirect | Identifier les espaces sensibles à l’éblouissement ; étude des conditions d’éblouissement sur ces espaces. ET Dispositions justifiées et satisfaisantes pour protéger ces espaces vis-à-vis du rayonnement solaire direct ou indirect afin de limiter l’éblouissement. |  |  | 2 |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 0
Cible 10 - CONFORT VISUEL - 10.1 OPTIMISATION DE L’ECLAIRAGE NATUREL
ESPACES DE LA ZONE « ENTREPOTS » (PLATEFORME LOGISTIQUE / QUAI DE MESSAGERIE)
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
10.1.1. Disposer d’accès à la lumière du jour | Prévoir un accès à la lumière naturelle dans les locaux annexes (locaux de charge, local chaufferie, local déchets). |  |  | 2 |  |  | 0
10.1.2. Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur | Accès à des vues extérieures depuis la zone quai |  |  | PR |  |  | 0
| Entrepôt des plateformes logistiques : | Accès à des vues extérieures depuis la zone quai pour 15% du linéaire de quai. |  | 1
|  | Surface vitrée en façade supérieure ou égale à 2m² d’ouverture en façade pour 1000m² d’entrepôt |  | 2
| Entrepôt des quais de messagerie : | Accès à des vues extérieures depuis la zone quai pour 20% du linéaire de quai. |  | 1
|  | Accès à des vues extérieures depuis la zone quai pour 50% du linéaire de quai. |  | 2
10.1.3. Disposer d’un éclairement minimal en lumière naturelle | Entrepôt des plateformes logistiques : Facteur de lumière du jour minimum (FLJ) à obtenir: | FLJ≥ 1% dans 70% des locaux concernés (en surface) |  | 2 |  |  | 0
|  | FLJ≥ 1,5% dans 70% des locaux concernés (en surface) ET FLJ≥ 1%dans 20% des locaux concernés restants (en surface) |  | 3
| Entrepôt des quais de messagerie : Facteur de lumière du jour minimum (FLJ) à obtenir: | FLJ≥ 1,5% dans 70% des locaux concernés (en surface) |  | 2
|  | FLJ≥ 2% dans 70% des locaux concernés (en surface) ET FLJ≥ 1,5% dans 20% des locaux concernés restants (en surface) |  | 3
10.1.4. Qualité du traitement de la lumière naturelle | Identifier les zones sensibles à l’éblouissement (zones de quai) ; étude des conditions d’éblouissement sur ces zones ET Dispositions justifiées et satisfaisantes pour protéger ces espaces vis-à-vis du rayonnement solaire direct ou indirect afin de limiter l’éblouissement. |  |  | 3 |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 0
Cible 10 - CONFORT VISUEL - 10.1 OPTIMISATION DE L’ECLAIRAGE NATUREL
ESPACE « ENTREPÔT A TEMPERATURE DIRIGEE » (ENTREPOT FRIGORIFIQUE)
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
10.1.1. Disposer d’accès à la lumière du jour | Non pris en compte dans ce référentiel. |  |  | X |  |  | 0
10.1.2. Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur | Accès à des vues extérieures depuis la zone quai pour 10% du linéaire de quai. |  |  | 1 |  |  | 0
| Accès à des vues extérieures depuis la zone quai pour 15% du linéaire de quai. |  |  | 2
10.1.3. Disposer d’un éclairement minimal en lumière naturelle | Apport d'éclairage naturel grâce à l'intégration d’ouverture sur les portes de quai |  |  | 1 |  |  | 0
| Pour les entrepôts à température dirigée positive ou la zone de quais des entrepôts à température dirigée négative : Apport d'éclairage naturel grâce à l'intégration de baies translucides en façade (rapport surface translucide sur surface de façade, incluant les portes de quai) supérieur à 5% |  |  | 3
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 0
Cible 10 - CONFORT VISUEL - 10.1 OPTIMISATION DE L’ECLAIRAGE NATUREL
ESPACES ASSOCIES (TOUT TYPE DE BÂTIMENT)
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
10.1.1. Disposer d’accès à la lumière du jour dans les espaces sensibles | Pourcentage d’espaces (au prorata des surfaces) ayant accès à la lumière du jour (en premier ou second jour) : | Espaces de détente fermés, Espaces de détente du personnel : | Accès à la lumière du jour dans 100% des espaces | PR | Tous les espaces de détente (Salles d'attentes/repos) ont accès à la lumière du jour Cf. Plans archi et façades/Cf. Visite de site, | PR | 4
|  | Circulations : Disposer d’un accès à la lumière du jour dans : | • 30% de la surface des circulations | 1 | Atteint
|  |  | • 50% de la surface des circulations | 2 | Cf. plans archi / Cf. Visite de site, | 2
|  | Autres espaces sensibles vis-à-vis de l’éclairage naturel (espaces de restauration, salles de réunion, infirmerie, espaces de détente ouverts, auditorium, salles de formation, centre de documentation, salles de lecture, garderies d’enfants) | Accès à la lumière du jour mais sans exigence de pourcentage de surface | PR | Tous les espaces sensibles ont accès à la lumière naturelle sauf l'auditorium Cf. Plans façades/Cf. Visite de site | PR
|  |  | Accès à la lumière du jour dans 40% de la surface des espaces sensibles | 1 | atteint
|  |  | Accès à la lumière du jour dans 60% de la surface des espaces sensibles | 2 | Cf. plans archi + Cf. plans façades / Cf. Visite de | 2
10.1.2. Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur dans les espaces sensibles | Espaces de détente fermés, Espaces de détente du personnel : | Accès à des vues dans 100% des espaces |  | PR | Tous les espaces de détente ont accès à des vues sur l'extérieur du jour Cf. Plan archi/ Cf. Visite de site | PR | 2
| Circulations : | Accès à des vues (à l’horizontale du regard) dans au moins 50% des surfaces des circulations. |  | 1 | Cf. plans archi /Cf. Visite de site, | 1
| Autres espaces sensibles vis-à-vis de l’éclairage naturel (espaces de restauration, salles de réunion, infirmerie, espaces de détente ouverts, auditorium, salles de formation, centre de documentation, salles de lecture, garderies d’enfants) | Accès à des vues mais sans exigence de pourcentage de surface |  | PR | Tous les espaces sensibles ont accès à des vues sur l'extérieur sauf l'auditorium et l'infermerie Cf. Plans facades /Cf. Visite de site, | PR
|  | Accès à des vues dans 40% de la surface des espaces sensibles |  | 1 | atteint | 1
|  | Accès à des vues dans 60% de la surface des espaces sensibles |  | 2 | Non visé | 0
10.1.3. Disposer d’un éclairement minimal en lumière naturelle | Facteur de lumière du jour minimum (FLJ) à obtenir : Autres espaces sensibles FLJ ≥ 1% sur 70% de la surface de 70% des espaces sensibles (en surface) Les seuils peuvent être réduits de 0,5% dans certaines conditions particulières (voir guide pratique) (sauf pour les niveaux à 0,7%) Les pourcentages s’entendent au prorata des surfaces (voir méthode de calcul dans le guide pratique) Les espaces sensibles concernés sont mentionnés dans le guide pratique |  |  | 2 | Cf. Etudes FLJ. Résumé page 15 | 2 | 2
10.1.4. Qualité du traitement de la lumière naturelle | Identifier les espaces sensibles à l’éblouissement et étudier les conditions d’éblouissement sur ces espaces. ET Dispositions justifiées et satisfaisantes pour protéger ces espaces vis-à-vis du rayonnement solaire direct ou indirect afin de limiter l’éblouissement. |  |  | 1 | Salle d'attente ouest, salle de reuions 1 sud , acceuil tour, salle de repos Z3 : éblouissement direct Mise en œuvre de stores intérieurs en plus des retraits compris dans le volume du bâtiment perment une protection solaire Cf. plan façades + CPT lot archi article 737/Cf. Visite de site | 1 | 1
| Identifier les espaces sensibles à l’éblouissement et nécessitant un contrôle de l’apport en lumière naturelle et étudier les conditions d’éblouissement et de contrôle de la lumière naturelle dans ces espaces. ET Dispositions justifiées et satisfaisantes pour conduire, filtrer et/ou diffuser la lumière du jour dans ces espaces afin de contrôler l’apport en lumière naturelle et de limiter l’éblouissement direct ou indirect dans ces espaces. |  |  | 2 | Non visé | 0
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 9
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 11 | 81.82%
Cible 10 - CONFORT VISUEL - 10.1 OPTIMISATION DE L’ECLAIRAGE NATUREL
AUTRES ESPACES CARACTERISTIQUES DE l’ACTIVITE (Relatif à une activité non couverte par un tableau précédent)
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
10.1.1. Disposer d’accès à la lumière du jour dans les espaces sensibles | Respect du programme ou des prescriptions contractuelles du demandeur |  |  | PR |  |  | 0
10.1.2. Disposer d’accès à des vues sur l’extérieur dans les espaces sensibles | Respect du programme ou des prescriptions contractuelles du demandeur |  |  | PR |  |  | 0
10.1.3. Création d’espaces ayant un niveau minimum d’éclairement naturel et un traitement optimal de la qualité de la lumière naturelle | Indicateurs de confort visuel en lumière naturelle : • Niveau d’éclairement • Qualité du traitement de la lumière | Deux solutions permettent de justifier l’atteinte du pré requis : 1- Respect des objectifs chiffrés du programme ou des prescriptions contractuelles du demandeur pour chaque indicateur ci-dessus 2- Définition de trois niveaux de performance sur chaque indicateur : a) niveau de la PRATIQUE COURANTE LOCALE ACTUELLE, b) niveau PERFORMANT c) niveau TRES PERFORMANT, et respect du niveau de la PRATIQUE COURANTE LOCALE ACTUELLE justifié par une étude d’éclairement naturel sur les espaces caractéristiques de l’activité relativement aux 2 indicateurs de confort visuel ci-dessus |  | PR |  |  | 0
|  | Respect des niveaux PERFORMANT sur chaque indicateur |  | 3
|  | Respect des niveaux TRES PERFORMANT sur chaque indicateur |  | 5
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 0
Cible 10 - CONFORT VISUEL
10.2 ECLAIRAGE ARTIFICIEL CONFORTABLE
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
10.2.1. Disposer d’un niveau d’éclairement optimal | Capacité d’éclairement minimale à fournir : Selon les types d’espaces : respect des valeurs de la norme EN 12464 - 1 [A] Les espaces de bureaux sont assimilés aux « Salles de pratique informatique » des bâtiments scolaires de la norme EN 12464-1 [A] si : • l’occupation du local est de courte durée ou, • les dimensions ou les contrastes des détails de la tâche à accomplir sont élevés ou, • un travail sur écran est effectué. |  |  | PR | Le niveau d'éclairement après une période minimum de 100 heures de fonctionnement: 425 à 500 lux pour l'auditorium, 300 lux pour les bureaux, 200 à 250 lux pour les circulations, 300 à 350 lux éclairage général Cf. CPT CFOCFA p.13 Respect de la norme EN 12464 Cf. CPT CFOCFA p 8 | PR | PR
10.2.2. Assurer une bonne uniformité de l’éclairage | Facteur d’Uniformité U = Emini / Emoyen sur l’ensemble de la surface de l’espace (Moins 0,5 mètre en pourtour du local) | • Conforme à l’uniformité de la zone de travail de la norme EN 12464-1 [A] |  | 1 | Respect de la norme EN 12464 Cf. CPT CFOCFA p 8 Cf. Visite de site/ Cf. Fiche technique Gestion d'eclairage DALI | 1 | 1
|  | • Supérieur a minima de 0,1 aux facteurs d’uniformités du niveau précédent sur la surface totale du local moins une bande de 0,5 mètre maximum périphérie. |  | 3 | Non visé | 0
10.2.3. Eviter l’éblouissement dû à l’éclairage artificiel et rechercher un équilibre des luminances de l’environnement lumineux intérieur | Identifier les risques d’éblouissement en éclairage artificiel et dispositions prises pour l’implantation des luminaires en fonction de l’aménagement afin d’éviter l’éblouissement en éclairage artificiel. Respect des recommandations de la norme EN 12464-1 [A] |  |  | PR | Les luminaires ont été choisies de tel sorte que leur UGR ne dépasse pas 23 + le système de gestion DALi mis en place pour la gestion et temporisation de l'éclairage vis-à-vis la lumière naturelle permet d'assurer un confort visuel respectant la norme EN12464 en évitant toute sorte d'eblouissement visuel | PR | 2
| Respect du taux d’éblouissement (UGR) préconisé par la norme EN 12464-1 [A] OU Etude des conditions d’équilibre des luminances de l’ambiance intérieure. Dispositions justifiées et satisfaisantes. |  |  | 2 | UGR des luminaires entre 19 et 23 : non eblouissant à moyenement éblouissant Cf. DFE fichse techniques | 2
| Réalisation d’une étude des conditions d’équilibre des luminances de l’ambiance intérieure relativement à l’éclairage mixte artificiel ET naturel. Dispositions justifiées et satisfaisantes. |  |  | 3 | Non visés | 0
10.2.4. Assurer une qualité agréable de la lumière émise | Mener une réflexion sur les températures de couleur et indices de rendu des couleurs en fonction du contexte de l’opération et de l’ambiance recherchée. ET Respect des recommandations de la norme EN 12464-1 [A] ET Respect des températures de couleur identifiées comme les mieux adaptées au projet. ET Assurer des indices de rendu des couleurs Ra satisfaisants pour les activités courantes : Ra ≥ 80 |  |  | 1 | Idem ci dessus La température de couleur est conforme à la norme UNI 10380 IRC > 80 des luminaires Cf. Visite de site, DFE (fiches techniques des sources d'éclairage) |  | 2
| Assurer des indices de rendu des couleurs Ra (ou IRC) satisfaisants pour les activités demandant une distinction fine des couleurs: Ra≥ 90 |  |  | 2 | IRC > 90 Cf. fiche technique spots de mise en valeur auditorium et murs du jerdin intérieur p 68 lustrerie | 2
| Pour chaque typologie d’espace sensible, réalisation d’une étude d’éclairage prenant en compte au moins trois des critères ci-dessous: - Niveau d’éclairement optimal (en lux) ; - Conditions d’éblouissement d’éclairage artificiel (identifier au préalable les zones sensibles à l’éblouissement) ; - Conditions d’équilibre des luminances de l’ambiance intérieure ; - Qualité de la lumière émise (indice de rendu des couleurs et température de couleur). ET Mise en oeuvre des solutions identifiées comme les mieux adaptées par cette étude. |  |  | 3 | Non visé | 0
10.2.5. Maîtrise de l’ambiance visuelle par les usagers | Dispositif(s) fonctionnel(s) permettant aux usagers d’agir sur l’éclairage (de fond et/ou ponctuel) dans les locaux. |  |  | 2 | Cf. fiche technique des appareillages, Visite su site | 2 | 2
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 7
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 13 | 53.85%
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE CIBLE : | 33
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la cible | 44
Niveau Prformant Atteint

## Cible 11
Cible 11 - CONFORT OLFACTIF
11.1 MAITRISE DES SOURCES D’ODEURS DESAGREABLES
REFERENTIEL |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence | Points | Justification | Points
11.1.1. Identifier et réduire les effets des sources d’odeurs | Identification des sources d’odeurs internes et externes ET Dispositions justifiées et satisfaisantes prises au regard du projet pour en réduire les effets. | 2 | Le projet est implanté dans un désert, il n'y a donc pas de sources d'odeurs extérieures identifiées. Cf. Analyse de site p 29 à 30, Idem conception Les locaux générant des sources d'odeurs sont regroupés entre eux et éloignés des locaux sensibles (bureaux, salle de réunion, etc.). - Les activités de restauration peuvent générer des sources d'odeurs dans les espaces intérieurs et extérieurs (espaces vert du projet). - Le local déchets peut générer des nuisances olfactives. Une climatisation assure l'insufflation d'un air froid (3,5 kW de froid installé) et une bouche de ventilation en façade permet l'évacuation naturelle des odeurs vers l'extérieur. Cette bouche d'extraction est éloignée des espaces extérieurs utilisés par les usagers. - Les vestiaires et les WC peuvent éventuellement être une source d'odeur. Chauqe WC est équipé d'une extraction mécanique (VMC) réglée pour 30m3/h ou 45 m3/h selon les volumes. Les vestiaires sont équipés du même dispositif avec une extraction à 30m3/h pour les douches et 60m3/h pour les vestiaires. L'extraction est réalisée en toiture, sans nuisance sur les espaces extérieurs. Les réseaux de ventilation de la cuisine, des sanitaires et des vestiaires sont séparés. Cf. Plans de recollement CVC Visite sur site Cf.Carnet d'entretien des équipements. | 2 | 2
11.1.2. Traiter les rejets malodorants pour éviter la diffusion des odeurs | Identifier les rejets sources de mauvaises odeurs et dispositions prises pour traiter ces odeurs afin d’éviter leur diffusion. | 3 |  | 3 | 3
|  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 5
|  |  | Niveau Performant Atteint | 5 | 100%

## Cible 12
Cible 12 - QUALITE DES ESPACES
12.1 LIMITATION DE L’EXPOSITION ELECTROMAGNETIQUE
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
12.1.1. Identifier les sources d’émissions électromagnétiques | Sources « énergie » Identification des sources d'émissions d'ondes électromagnétiques basse fréquence du milieu environnant ET du projet |  | PR | Pas de sources électromagnétiques extérieures de basse fréquence dans le milieu environnant pouvant générer des nuisances sur le projet. A l'intérieur du bâtiment, le local TGBT peut éventuellement générer des sources électromagntiques de BF, elles sont toutefois stoppés par les murs du local TGBT et ne génèrent pas non plus de nuisances. Le Groupe électrogène et le transformateur peuvent éventuellement être une source d'émission d'ondes EM BF, éloignés du batiment dans un local dédié à cet effet limitant par conséquent la propagation d'ondes électromagnétiques Cf. Visite du site | PR | PR
| Sources « télécoms » Identification des sources radiofréquences de l'environnement immédiat. |  | PR | Une station de base et relais de téléphonie mobile, existante éloignée de plus de 3 km du sud du batiment | PR
| Identification des sources radiofréquences de l'environnement immédiat ET estimation du champ électromagnétique ambiant et celui du projet ET expression de la contribution du projet à l'exposition globale |  | 3 | Non visé | 0
12.1.2. Limiter l’impact des sources d’émission électromagnétique | Sources « énergie » Prendre des dispositions justifiées et satisfaisantes pour optimiser le choix des équipements d’un point de vue électromagnétique ET limiter leur impact. |  | 2 | A l'intérieur du bâtiment, le local TGBT peut éventuellement générer des sources électromagntiques, elles sont toutefois stoppés par les murs du local TGBT et ne génèrent pas non plus de nuisances. Le Groupe électrogène et le transformateur peuvent éventuellement être une source d'émission d'ondes EM BF, éloignés du batiment dans un local dédié à cet effet limitant par conséquent la propagation d'ondes électromagnétiques. LEs équipements sont conforment au dérictive 2004/108/CE et standards CEM de compatilibité éléctromagnétique et les standars européens ICE Cf. DFE fiches techniques CFO/CFA/ Cf. Visite du site | 2 | 4
| Sources « télécoms » Prendre des dispositions justifiées et satisfaisantes pour optimiser le champ électromagnétique du projet. |  | 2 | L'implantation a été optimisée de tel sorte que la source soit éloignée du batiment afin de limité l'exposition au champ éléctromagnétique | 2
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 4
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 7
Cible 12 - QUALITE DES ESPACES
12.2 CREATION DES CONDITIONS D’HYGIENE SPECIFIQUE
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
12.2.1. Créer les conditions d’hygiène spécifique (hors locaux d’entretien) | Espaces liés à la préparation alimentaire | Dispositions prises sur les espaces dédiés à la préparation alimentaire pour permettre la marche en avant des différentes opérations élémentaires conduisant à l’élaboration des plats/aliments. Dispositions architecturales justifiées et satisfaisantes de manière à favoriser le respect de la norme ISO 22000 [A], notamment en ce qui concerne la méthode HACCP, lors de la phase d’exploitation. | PR | NA | SO | 0
| Identification des zones et locaux sensibles à conditions d'hygiène spécifiques. ET Dispositions prises pour créer les conditions d'hygiène optimales dans les zones et locaux sensibles à conditions d’hygiène spécifiques au regard des activités particulières. | Identification des zones et locaux sensibles à conditions d'hygiène spécifiques. ET Dispositions prises pour créer les conditions d'hygiène optimales dans les zones et locaux sensibles à conditions d’hygiène spécifiques au regard des activités particulières. | 2 | NA | SO
12.2.2. Optimiser les conditions sanitaires des locaux d’entretien | Créer au minimum un espace d’entretien adapté à l’ouvrage. |  | PR | Un local ménage est prévu à l'étage Masen service Cf. Visite sur site, | PR | 2
| Dispositions architecturales et techniques prises pour la localisation et la conception de ces locaux ou espaces pour faciliter le nettoyage de l’ouvrage, et y créer les conditions d’hygiène de base. |  | 2 | Deux locaux pour ménage existait , un local à l'étage Masen service (zone 4) d'une S= 10,4 m² et le deuxième en RDC (zone 3) d'une S = 12,91 m², ces locaux sont carrelés, disposaient des points d'eau et des sifons d'évacuation. Cf. Plan de recollement PB, le dimensionnement est adéquat permettre le stockage des produits d’entretien et/ou le stockage (et l’éventuelle manoeuvre) des équipements ou machines nécessaires à l’entretien des espaces et dispose d'un réseau électrique Cf. Visite sur site, | 2
12.2.3. Choisir des matériaux limitant la croissance fongique et bactérienne (*) --------- (*) Ne s’applique pas aux entrepôts des plateformes logistiques et des quais de messagerie, et ne s’applique pas aux halls d’exposition. | Pour les locaux sensibles à conditions d’hygiène spécifique | Pour ces locaux, dont les surfaces sont régulièrement humidifiées et nettoyées, caractéristiques hygiéniques connues pour tous les éléments de la famille des revêtements intérieurs (sol, mur, plafond) y compris produits de finition. ET Prise en compte, a minima pour l'élément le plus impactant de cette famille, du critère hygiénique dans le choix du produit. | 2 | Tous les locaux sensibles (sanitaires, vestiaires, local poubelles... etc) sont équipés de siphons au sol et points d'eau, sols et murs carrelés faux plafonds en staff peints, l'entretien y est donc facilité. Ces matériaux ne permettent pas le développement bactérien et fongique (FDES Revetements sol, mur et plafonds). Cf. Plans et fiches technique revêtements de sol murs f plafonds / Cf. visite de site Ces produits sont compatibles avec les conditions d'entretien. Cf. Carnet d'entretien | 2 | 9
| Pour tous les autres locaux | Caractéristiques hygiéniques connues pour tous les éléments de la famille des revêtements intérieurs (sol, mur, plafond) y compris produits de finition pour tous les autres locaux, pour au moins - 50% ET Prise en compte, a minima pour l'élément le plus impactant de cette famille, du critère hygiénique dans le choix du produit. | 2 | Cf notice matériaux p.26 + FDES
|  | Caractéristiques hygiéniques connues pour tous les éléments de la famille des revêtements intérieurs (sol, mur, plafond) y compris produits de finition pour tous les autres locaux, pour au moins - 80% ET Prise en compte, a minima pour l'élément le plus impactant de cette famille, du critère hygiénique dans le choix du produit. | 4 | Idem ci-dessus | 4
| Toutes les peintures et vernis sont traités fongiques et bactéricide. |  | 3 | Les peintures sont vinyliques Hydrodiluable, les agents de conservation sont fongiques et bactéricides Cf. CPS Lot peinture Cf. Fiche produit et FDES | 3
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 11
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 11
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 15
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la cible | 18 | 83.33%
Niveau Très Performant Atteint

## Cible 13
Cible 13 - QUALITE DE L’AIR
13.1. GARANTIE D’UNE VENTILATION EFFICACE
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
13.1.1. Assurer des débits d’air adaptés à l’activité des locaux | Mise en oeuvre d’un (de) système(s) de ventilation spécifique(s) (naturelle ou mécanique), à l’exclusion de la seule ouverture manuelle des fenêtres. ET Si une ventilation naturelle est envisagée sur certains espaces et qu’elle n’est pas contrôlée, un complément de ventilation mécanique doit être prévu. ET En présence de ventilation mécanique : - Justification de l’atteinte des débits d’air neufs conformes a minima à la Catégorie II de l’annexe B de la norme EN 15251:2007 [A], en occupation, pour la pollution due à l’occupation humaine et conformes à l’annexe B4 de la norme EN 15251:2007 en inoccupation, pour tous les espaces. - Equilibrage des antennes principales de ventilation - Respect des recommandations de conception de l’Annexe A de la norme EN 13779 [B]. |  |  | PR | Présence de ventilation mécanique tout air neuf pour les bureaux, les salles de réunion, la cafétéria et cuisine, salle fitness, médiathèque et l'auditorium Cf.Plan de recollement CVC Base de calcul : Bureaux 1 Pers/ 7m² / Salles de reunion et équivalent 1 Pers/ 4m² Débit d'air neuf par personne [l/s.pers] correspond à INT1 (> à 10 l/s/per) respect des recommandations de l'annexe A de la norme EN 13779, Cf. FIches autocontrole, Les diffuseurs sont sélectionnés et équilibrés pour un débit d’air respectant la norme EN 15251 catégorie I, soit dans notre cas débit d’air résultant > à 10 l/s.per en occupation humaine. Cf. FIches autocontrole, En innocupation le débit d'air est entre 1,4 l/s.m² et 2 l/s.m² ce qui nous permettera d'etres dans la catégorie 1 de l'annexe B4 de la norme EN 15251:2007 en inoccupation, Le système fonctionne par régulation manuelle. Cf. Visite de site | PR | 4
| Etude et dispositions prises permettant de s’assurer que les débits d’air fourni et les conditions de qualité de l’air intérieur sont : - Conformes a minima à la catégorie II pour la pollution humaine et la catégorie II pour les émissions dues au bâtiment de l’annexe B de la norme EN 15251:2007 en respectant la méthode de calcul définie dans le guide pratique en occupation, ET - conformes à l’annexe B4 de la norme EN 15251:2007 en inoccupation, pour tous les espaces. ET Justification des débits d’air neuf à l’aide d’une mesure. |  |  | 3 | Idem ci dessus + Le diagnostic de site réalisé identifie les sources de pollution internes et externes. Cf. Report E&E p 19 et 20 : La qualité de l'air INT1 Exellente qualité, Les débits d'air neufs assurés (Cf. Fiches autocontrole) > 15 l/s/pers ce qui nous permet d'etres conformes à la catégorie 1 de l’annexe B de la norme EN 15251 :2007 en occupation Le Bâtiments est très peu polluants, en innocupation le débit d'air est supérieure à 2 l/s.m2 ce qui nous permettera d'etres dans la catégorie 1 de l'annexe B4 de la norme EN 15251:2007 en inoccupation
| Etude et dispositions prises permettant de s’assurer que les débits d’air fourni et les conditions de qualité de l’air intérieur sont : - Conformes a minima à la catégorie I pour la pollution humaine et à la catégorie I pour les émissions dues au bâtiment de l’annexe B de la norme EN 15251:2007 en respectant la méthode de calcul définie dans le guide pratique en occupation, ET - conformes à l’annexe B4 de la norme EN 15251:2007 en inoccupation, pour tous les espaces. ET Justification des débits d’air neuf à l’aide d’une mesure. |  |  | 4 | Idem ci dessus | 4
| Modulation des débits en fonction du taux de CO2 a minima dans les espaces à occupation intermittente. |  |  | 2 | Non visé | 0
13.1.2. S’assurer de l’étanchéité des réseaux | En présence de ventilation mécanique | Classe d’étanchéité à l’air des réseaux aérauliques, conformément à la norme EN 12237 [C] a minima : | De classe A | 1 | atteint |  | 7
|  |  | De classe B | 2 | La classe d’étanchéité à l’air des réseaux aérauliques, conformément à la norme EN 12237 [C] sera a minima de classe B Cf. Notice environnement p 21, Les facteurs de fuite sous 510 Pa pour la zone 4 et 502 Pa pour la zone 3 sont inférieurs à 0,5 m3/h/m² : les réseaux sont conforme à la classe d'étanchéité B Cf. FIches de controle d'étanchéité | 2
|  |  | De classe C | 3 | Non visé | 0
|  | Classe d’étanchéité à l’air de l’enveloppe du (des) caisson(s) de traitement d’air, conformément à la norme EN 1886 [D] a minima : | de classe L3 | 1 | atteint
|  |  | de classe L2 | 2 | Cf. Fiche technique Centrale traitement d'air, La classe d’étanchéité à l’air de l’enveloppe des caissons de traitement d’air, conformément à la norme EN 1886 [D] sera a minima de classe L2 Cf. Note environnementale p 21 | 2
|  |  | de classe L1 | 3 | Non visé | 0
| Conformément à la norme EN 12237 [C] réaliser un essai d’étanchéité après montage du système de distribution d’air. ET Respecter le débit de fuite autorisé en fonction de la classe correspondante pour les réseaux aérauliques. Dans le cas de réseaux de classe C, cette mesure est obligatoire. |  |  | 3 | Les facteurs de fuite sous 510 Pa pour la zone 4 et 502 Pa pour la zone 3 sont inférieur à 0,5 m3/h/m² : les réseaux sont conforme à la classe d'étanchéité B Cf. FIches de controle d'étanchéité | 3
13.1.3. Assurer la qualité de l’air amené par conduit | En présence de ventilation mécanique Dispositions justifiées et satisfaisantes pour la qualité de l’air amené par conduit selon le contexte de l’opération (pollution extérieure, usage associé aux espaces, etc.). ET En présence d’éléments de filtrage, justification de la classe du (des) filtre(s) mis en oeuvre en cohérence avec l’annexe A.3 de la norme EN 13779 [B] permettant de respecter une qualité d’air intérieur de classe INT 2. ET Dispositions justifiées et satisfaisantes pour s’assurer de la propreté et de l’hygiène du (des) réseau(x) de ventilation avant mise en service. |  |  | 2 | La zone est rurale relève de la catégorie ANF1, les filtres sont de classe F9 permet garder une qualité d'air neuf INT1 à l'interieur des locaux sensibles Cf. Fiche etchnique CTA (filtres p 20) | 2 | 2
13.1.4. Assurer un balayage optimal de l’air intérieur dans les espaces | Réalisation d’une étude aéraulique et dispositions optimales prises suite aux conclusions de l’étude pour un balayage optimal de l’air (l’étude sera menée sur les zones où le balayage de l’air est un enjeu ; une justification des zones concernées par l’étude est attendue). |  |  | 5 | Non visé | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 13
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 22 | 59.09%
Cible 13 - QUALITE DE L’AIR
13.2 MAITRISE DES SOURCES DE POLLUTION DE L’AIR INTERIEUR*
* IMPORTANT : Les locaux d’entrepôt des plateformes logistiques/quais de messagerie/entrepôt frigorifique et halls d’exposition ne sont pas concernés par les Exigences 13.2.2 et 13.2.3.
REFERENTIEL |  |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  |  | Points | Justification | Points
13.2.1. Identifier et réduire les effets des sources de pollution internes « non liées au bâti » et externes | Rédaction d’une notice descriptive identifiant les sources de pollution internes « non liées au bâti » et externes ET Dispositions justifiées et satisfaisantes prises au regard du projet pour en réduire les effets. |  |  | PR | SOURCES DE POLLUTION EXTERNES : Le diagnostic de site réalisé par Cap Terre identifie les sources de pollution externes. Cf. analyse du site p 29 à 30 ==> Mise en place des filtres F9 au niveau des caissons d'air neuf, fosses hydrocarbures... SOURCES DE POLLUTIONS INTERNES : Les locaux générant des sources d'odeurs sont regroupés entre eux et éloignés des locaux sensibles (bureaux, salle de réunion, etc.). - Les activités de restauration peuvent générer des sources d'odeurs dans les espaces intérieurs et extérieurs (espaces vert du projet). - Le local déchets peut générer des nuisances olfactives. Une climatisation assure l'insufflation d'un air froid (600 m3/h et 3,5 kW de froid installé) et une bouche de ventilation en façade permet l'évacuation naturelle des odeurs vers l'extérieur. Cette bouche d'extraction est éloignée des espaces extérieurs utilisés par les usagers. - Les vestiaires et les WC peuvent éventuellement être une source d'odeur. Chauqe WC est équipé d'une extraction mécanique (VMC) réglée pour 30m3/h ou 60 m3/h selon volumes . Les vestiaires sont équipés du même dispositif avec une extraction à 30m3/h pour les douches et 60m3/h pour les WC. L'extraction est réalisée en toiture, sans nuisance sur les espaces extérieurs. Les réseaux de ventilation de la cuisine, des sanitaires et des vestiaires sont séparés. Cf. Plans de recollement CVC | PR | PR
13.2.2. Maîtriser l’exposition des occupants aux polluants de l’air intérieur | En cas de risque radon identifié, réalisation d’une mesure et respect des seuils suivants : | • <400 Bq/m3 |  | 1 | Non concerné | SO | 0
|  | • <300 Bq/m3 |  | 2 | Non concerné | SO
|  | • <200 Bq/m3 |  | 3 | Non concerné | SO
|  | • <100 Bq/m3 |  | 4 | Non concerné | SO
| Pour un échantillon représentatif de blocs homogènes de locaux caractéristiques de la typologie de l’ouvrage (à occupation autre que passagère), réalisation d’une mesure de qualité d’air portant sur les polluants suivants : • Dioxyde d’azote (NO2) • Monoxyde de carbone (CO) (si source) • Benzène • Formaldéhyde • COVT • Particules (PM2,5 et PM10) |  |  | 3 | Non visé | 0
| Idem ci-dessus ET : Respect des valeurs de référence sanitaire suivantes pour les polluants suivants : • Dioxyde d’azote (NO2) : 40 μg.m-3 • Monoxyde de carbone (CO) (si source) : - 10 μg.m-3 pour une exposition de 8 heures - 30 μg.m-3 pour une exposition d’une heure • Benzène : < 5 μg.m-3 • Formaldéhyde : < 30 μg.m-3 • COVT : niveau 1 : < 300 μg.m-3 • Particules (PM2,5 et PM10) : long terme : - PM10 : < 20 μg.m-3 - et PM2,5 : < 10 μg.m-3 |  |  | 4 | Non visé | 0
| Idem ci-dessus ET : Respect des valeurs de référence sanitaire suivantes pour les polluants suivants : • Dioxyde d’azote (NO2) : 40 μg.m-3 • Monoxyde de carbone (CO) (si source) : - 10 μg.m-3 pour une exposition de 8 heures - 30 μg.m-3 pour une exposition d’une heure • Benzène : < 2 μg.m-3 • Formaldéhyde : < 10 μg.m-3 • COVT : niveau 1 : < 300 μg.m-3 • Particules (PM2,5 et PM10) : long terme : - PM10 : < 20 μg.m-3 - et PM2,5 : < 10 μg.m-3 |  |  | 5 | Non visé | 0
13.2.3. Prévenir le développement des bactéries dans l’air | Identifier les systèmes susceptibles de favoriser le développement de bactéries dans l’air (systèmes de climatisation notamment*) ainsi que les espaces concernés ET Dispositions prises pour prévenir ce risque. --------------- * Hors Tours aéro-réfrigérantes (traitées en cible 1) |  |  | 1 | Non visé | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 0
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 6
[5 empty] | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 13
[5 empty] | Nombre de points applicables sur la cible | 28 | 46.43%
Niveau Performant Atteint

## Cible 14
Cible 14 - QUALITE DE L’EAU
14.1. QUALITE DE CONCEPTION DU RESEAU INTERIEUR
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
14.1.1. Choisir des matériaux compatibles avec la nature de l’eau distribuée | Pour tout contact avec les eaux destinées à la consommation humaine, choisir des matériaux parmi les matériaux ci-dessous : • Métaux, alliages et revêtements métalliques à base de cuivre, fer, aluminium et zinc, • Matériaux à base de liants hydrauliques, émaux, céramiques et verre, • Matériaux organiques bénéficiant d’une attestation de conformité (équivalent de l’ACS validé par un organisme scientifique reconnu) |  | PR | Réseau de distribution d'eau chauffage et distrubition sanitaire en PPR (Polypropylène) et PER PEX réticulé . Matériaux organique disposant des certificats CSTB Cf. Fiches techniques et certificats | PR | 2
| Pour tout contact avec les eaux destinées à la consommation humaine, choisir des matériaux permettant le traitement thermique ou chimique curatif du réseau d'eau froide en cas d’une éventuelle contamination |  | 2 | Le polypropylène et le PPR et PEX supportent le traitement chimique et/ou thermique à haute température Cf. fiches techniques | 2
14.1.2. Respecter les règles de mise en oeuvre des canalisations | Mise en oeuvre des canalisations conformément aux règles de l’art définies dans le guide technique du CSTB [A] pour le matériau concerné ou un guide technique de bonnes pratiques existant dans le pays considéré |  | 2 | Réseau conforme et respectant les règles de l'art CSTB, Cf. DFE, Detail raccordement Alim et Evac Plans de recollement PB | 2 | 2
14.1.3. Structurer et signaliser le réseau intérieur en fonction des usages de l’eau | En cas de recours à une eau ne provenant pas du réseau d’eau de distribution Dispositions prises pour : • La séparation du réseau d'eau de distribution des autres réseaux • La protection du réseau d’eau de distribution des autres réseaux • La signalisation pérenne du réseau d’eau ne provenant pas du réseau d’eau de distribution afin de différencier les réseaux Dispositions justifiées et satisfaisantes |  | PR | Non applicable | SO | 1
| Identifier les usages de l’eau sur l’opération et la localisation des points de puisage et organiser le réseau intérieur en réseaux types, conformément au guide technique du CSTB [A] ou un guide technique de bonnes pratiques existant dans le pays considéré. |  | 1 | Réseaux ECS et EF séparés et sectorisés par usage (cuisine, sanitaire, vestiaire…) Cf. DFE, Plans de recollement PB | 1
14.1.4. Protéger le réseau intérieur | Respect des règles de protection des équipements raccordés, des réseaux-types et du branchement public, définies dans le guide technique du CSTB [A] ou un guide technique de bonnes pratiques existant dans le pays considéré ET Choix approprié des équipements de protection conformément à la norme EN 1717:2001 [G] |  | 2 | Réseau conforme et respectant les règles de l'art CSTB. les éléments de protection des réseaux sont mis en oeuvre Cf. DFE, fiches technqiues et Plans de recollement PB ou visite de site | 2 | 2
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 7
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 7
Cible 14 - QUALITE DE L’EAU
14.2. MAITRISE DE LA TEMPERATURE DANS LE RESEAU INTERIEUR
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
14.2.1. Assurer une température suffisante dans les réseaux d’ECS, en distribution et en production, afin de limiter le risque légionelles | Dispositions prises pour que lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur à 3 litres, la température de l’eau soit supérieure ou égale à 50 °C en tout point du système de distribution, à l’exception des tubes finaux d’alimentation des points de puisage. Dispositions prises pour que lorsque le volume total des équipements de stockage est supérieur ou égal à 400 litres, l’eau contenue dans ces équipements, à l’exclusion des ballons de préchauffage : - soit en permanence à une température supérieure ou égale à 55 °C à la sortie des équipements - ou puisse être portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures. Calorifuger les réseaux d’ECS En fonction des usages de l’eau, définir et justifier les températures projetées aux différents points de puisage de l’ouvrage. Identifier les points à risque du réseau intérieur, en fournir une cartographie et prendre des dispositions satisfaisantes pour prévenir le risque légionelles dans la conception des réseaux intérieurs en fonction des points à risques identifiés. |  | PR | LE PPR ne permet pas la condensation au surface ni de perte de chaluer (faible conduteur de chaleur et un bon isolant), Cf. CPS Article 307 Tuyauterie en PPR pour EF EC Calorifugée + Fiches techniques Cf. Fiche Technique système ECS : le système contient un mode de fonctionnement DISINFECT anti légionélose, la T du thermosta est de 53 °C Le système de production d'ECS a été conçu de telle façon de minimser le volume entre les points de distrubitions et les points de puisages pour assurer que la température de l’eau soit supérieure ou égale à 50 °C en tout point du système de distribution | PR | PR
14.2.2. Optimiser la conception du(des) réseau(x) d’ECS afin de limiter les risques de légionellose | En présence de réseau(x) bouclé(s) | Dimensionnement des réseaux bouclés en intégrant le calcul de l’équilibrage, conformément aux règles d’hydraulique du guide technique du CSTB [C] ou un guide technique de bonnes pratiques existant dans le pays considéré, et tenant compte des limites de réglabilité des organes de réglage. | 3 | Pas de réseau d'ECS bouclé NA | SO | 0
|  | Mise en oeuvre d’un système équilibré garantissant une vitesse supérieure à 0.20 m/s dans tous les retours de boucles. | 2 | Pas de réseau d'ECS bouclé NA | SO
|  | Température garantie à 55°C en tout point des systèmes de distribution d’ECS (à l’exception des antennes desservant des points de puisage à risque dont le volume est inférieur à 3 litres). | 2 | Pas de réseau d'ECS bouclé NA | SO
14.2.3. Maintenir et contrôler la température des réseaux d’ECS et d’EFS | Calorifuger séparément les réseaux d’ECS et d’EFS ET dispositions prises pour éviter un réchauffement des canalisations d’EFS |  | 1 | Les réseaux ECS et EFS sont séparés et éloignés, LE PPR ne permet pas la condensation au surface ni de perte de chaleurr (faible conduteur de chaleur et un bon isolant), Cf. CPS Article 307 Tuyauterie en PPR pour EF EC Calorifugée | 1 | 1
| En présence de réseau(x) bouclé(s) | Dispositions prises sur le réseau d’ECS pour : • le contrôle de la température à chaque retour de boucle et aux points à risque identifiés, | 1 | Pas de réseau d'ECS ou d'EFS bouclé NA | SO
|  | Dispositions prises sur le réseau d’ECS pour : • le contrôle automatique (via système de surveillance et de gestion automatique) des températures du réseau de bouclage, contrôlant les températures a minima sur les départs et les retours de chaque boucle principale. | 2 | Pas de réseau d'ECS ou d'EFS bouclé NA | SO
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 1
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 1
Cible 14 - QUALITE DE L’EAU
14.3. MAITRISE DES TRAITEMENTS
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
14.3.1. Choisir des traitements de désinfection et/ou anti corrosion et/ou anti tartre et compatibles avec la nature de l’eau distribuée | En cas de recours au traitement en continu des réseaux intérieurs Relativement aux traitements en continu mis en oeuvre pour l’entretien des réseaux intérieurs (désinfection et/ou traitement anti corrosion et anti tartre), garantir l’adéquation des traitements (choix des produits et concentration) avec la nature de l’eau et selon la constitution du réseau intérieur conformément au guide technique du CSTB [A] ou un guide technique de bonnes pratiques existant dans le pays considéré |  | 1 | NA | SO | SO
14.3.2. Maîtrise du risque sanitaire lié à la récupération et à la réutilisation sur site d’une eau récupérée, et traiter les eaux réutilisées | En cas de recours à une réutilisation sur site d’une eau non potable pour un(des) usage(s) interne(s) Dispositions prises pour garantir la qualité des eaux récupérées aux points d’usage par le biais d’un procédé de traitement complémentaire adapté (si nécessaire). |  | 2 | NA | SO | SO
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 0
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la sous-cible | 0
Cible 14 - QUALITE DE L’EAU
14.4. QUALITE DE L’EAU DES ESPACES DE BAIGNADE
REFERENTIEL |  |  |  | EVALUATION
Exigence | Exigence |  | Points | Justification | Points
14.4.1. Traiter les eaux de baignade polluées | Concevoir une filière de traitement adéquate afin d’éliminer la pollution des eaux de baignade avant leur recyclage de manière à garantir la qualité sanitaire des eaux de baignade. Justifier le procédé mis en oeuvre ET Justifier les teneurs en produits désinfectants introduits dans les eaux du(des) bassin(s) |  | PR | Non concerné | SO | SO
14.4.2. Eviter les dépôts de pollution dans les eaux de baignade | Dispositions prises pour éviter les dépôts de pollution dans les eaux de baignade et pour optimiser la circulation de l’eau dans les bassins. Dispositions justifiées et satisfaisantes. Réalisation d’un test de coloration pour vérifier l’homogénéité de la circulation de l’eau dans le(s) bassin(s) conformément à l’annexe A de la norme EN 15288-2 : 2008 [H] |  | 2 | Non concerné | SO | SO
14.4.3. Maîtriser la teneur en trichloramines dans l’eau du(des) bassin(s) | Prendre des dispositions techniques de conception pour limiter la teneur en trichloramine dans l’eau du(des) bassin(s) permettant d’assurer, lors de l’exploitation future du bâtiment, des teneurs inférieures à : | • 0,3 mg/L Description et justification du procédé mis en place pour aboutir à ce résultat. Transmission à l’exploitant d’un carnet d’entretien spécifiant le maintien de ces teneurs lors de l’exploitation future du bâtiment et la procédure corrective prévue en cas de dépassement des seuils. | 2 | Non concerné | SO | 0
|  | • 0,1 mg/L Description et justification du procédé mis en place pour aboutir à ce résultat. Transmission à l’exploitant d’un carnet d’entretien spécifiant le maintien de ces teneurs lors de l’exploitation future du bâtiment et la procédure corrective prévue en cas de dépassement des seuils. | 4 | Non concerné | SO
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 0
|  |  |  | TOTAL DE POINTS OBTENU SUR CETTE SOUS-CIBLE : | 8
|  |  |  | Nombre de points applicables sur la cible | 8 | 100%
Niveau Très Performant Atteint